建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）

建设单位（盖章）：湖南浯溪发展集团有限公司

编制日期：2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	75

附表	76

附图

附图1   项目地理位置示意图

附图2   厂区平面布置图

附图2-2  原水管线平面布置图

附图3  主要环境保护目标图

附图4  项目主要周边及场区现状图

附图5  本项目与祁阳大江省级森林公园位置关系

附件

附件1  环评委托书

附件2  湖南浯溪发展集团有限公司营业执照

附件3  关于祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）可行性研究报告的批复

附件4  用地预审与选址意见书

附件5  祁阳市城乡应急备用水源工程与祁阳市“三区三线”划定成果套合示意图

附件6  大江水库水源地检测报告

附件7  祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）专家评审意见

附件8  专家签名表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-431121-04-05-274154 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈薏岚 | 联系方式 | 173****8362 |
| 建设地点 | 湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°56′58.784″，北纬26°17′913″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 94自来水生产和供应461 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不准预报批后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 祁发改基字（2024）59号 |
| 总投资（万元） | 9985.41 | 环保投资 （万元） | 28 |
| 环保投资占地（%） | 0.28 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | ¨是 þ否 | 用地（用海）面积（m2） | 19998 |
| 专项评价设施情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价 的类别; 涉及项目类别; 是否需要编制专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目为自来水生产，无生产废气，仅事故情况下产生氯气，加氯加药间设置了漏氯报警器，同时漏氯吸收处理装置会自动运行，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理，因此无需编制大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直排，因此无需编制地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界，因此无需编制环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 取水口下游500m范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道且本项目不属于污染类建设项目，因此无需编制生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，不涉及. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）属于鼓励类中二十二、城镇基础设施2、市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 ①水源合理性分析 本工程取水口位于大江水库出水闸口发电站前端，根据大江水库公示牌，大江水库大坝高56.4米，坝顶宽11米，坝顶轴长156米，最高蓄水水位184.56米，控制集雨面积117.9平方公里，最大库容4965万立方米，正常库容4950万立方米，水库面积251万平方米，多年平均产水量1.4亿立方米，根据《祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）》水资源论证报告，现状年P=95%保证率下，大江水库天然来水量为11900万m3，考虑其他用水量以及生态用水，水库弃水量为1799.64万m3，兴利库容最大能从300万m3增加到4845万m3，时段末兴利库容3398.79万m3，满足大江水厂4万m3/d的取水需求，根据湖南浯溪发展集团有限公司于2024年7月12日委托湖南水科检验检测有限公司对大江水库取水点水质检测报告（详见附件6），本项目水源检测的水质指标基本项目符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。取水口上游出水闸口至发电站及大江水库无排污口，无从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动，未设置码头，无工业企业项目，因此项目水源选址合理。 ②选址合理性分析 项目自来水厂位于湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村，距离水源地较近，方便取水。而且此位置的高程适中，比大部分供水区域的地势高，能实现尽可能大范围内重力供水、减少加压供水。水厂拟建位置已有现成道路连接大江林厂四级公路，交通便利。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），此位置土地类型为中软土，覆盖层厚度薄，属Ⅱ类建筑场地，为可进行建设的一般场地。 项目用地类型为可建设用地，已取得建设项目用地预审与选址意见书（详见附件4），不涉及生态红线，原水管和自来水厂周边无自然保护区、文物景观等环境敏感点，本项目建成后，废气、废水、噪声和固废带给周围环境一定影响，但采取相应的环保措施后，环境的影响程度降到最低程度，满足国家规定的环保标准要求，根据现场踏勘，本项目自来水厂拟建地西面为大江边灌区总干渠，东面为昌木套河，北面南面均为山林，南面约290m处为大江焊剂厂，2020年6月29日进行排污登记，主要生产产品为焊剂，产能为3000吨/年，主要生产工艺为：原料混合+加热+退火+烘干，主要生产废气为锅炉废气经水浴除尘达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）通过排气筒排放，属水浴除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，该企业位于本项目取水口下游，自来水厂下风向，经处理后均可达标排放，对本项目影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。综上可知，自来水厂的选址合理。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 3、生态环境分区管控 根据《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（（永环发〔2024〕31号））等文件可知，本项目位于湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村，属于优先保护单元（环境管控单元编码为：ZH43112130003）。 ①生态红线 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）和永州市生态保护红线划定情况，经祁阳市自然资源局查询和建设单位提供的祁阳市城乡应急备用水源工程与祁阳市“三区三线”划定成果套合示意图（详见附件5），本项目取水管线和自来水厂用地不在生态红线保护范围内，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标。本项目符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 根据祁阳市2023年区域环境空气质量数据，常规大气污染物PM10、PM2.5、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为自来水生产，营运过程中消耗少量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用厂区自来水，项目能源主要为电能，依托当地电网供电，项目占地不涉及基本农田，土地资源利用符合相关要求，因此项目符合资源利用上线相关要求。 ④生态环境准入清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 根据永州市生态环境局发布的《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（（永环发〔2024〕31号））等文件可知，肖家镇属于优先保护单元（环境管控单元编码为：ZH43112130003）。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 表1-1 市级“三线一单”关于祁阳市肖家镇相关管控要求 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）湖南金洞猛江河国家湿地公园： （1.1.1）保护保育区内不得建设任何生产经营性设施，宣教展示区内不得建设污染环境、破坏资源和景 观的生产经营性设施。已退田还湖、退塘还湖的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。 （1.1.2）湿地公园内禁止砍伐、采药、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观的 活动。公园管理机构划定的植被恢复区和栽培区内，禁止擅自放牧和种植。 （1.1.3）湿地公园内禁止猎捕野生动物（含鱼类资源）；禁止擅自在水面设置竹箔、网箱、拦网等障碍 物，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。 （1.2）畜禽养殖产业布局应符合《金洞管理区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目拟建地不属于湖南金洞猛江河国家湿地公园内， 不属于畜禽养殖业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）湖南金洞猛江河国家湿地公园： （2.1.1）禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。 （2.1.2）湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 （2.2）加强灌溉水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水要符合 农田灌溉水质标准。禁止工矿企业排放废水直接用于农业灌溉。 （2.3）废气 （2.3.1）实施《金洞管理区烟花爆竹禁燃禁放工作方案》，对燃放烟花爆竹严加管控。 （2.3.2）强化各类施工工地扬尘规范化管控，对辖区内的工地突出抓好场地湿法作业，细化扬尘控制规 范，全面并严格落实“六个不开工”“七个 100%”、“八个必须”要求，禁止建筑工地夜间施工。 （2.3.3）禁止露天焚烧生活垃圾和秸秆。; 本项目拟建地不属于湖南金洞猛江河国家湿地公园内， 生活垃圾委托环卫部门处理，不进行焚烧秸秆。; 符合. 环境风险防控; （3.1）充分利用环境监测网格，重点监管有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、危险废物经营等重点行业，重点监控土壤中镉、汞、砷、铅、铬、锑等重金属和多环芳烃、石油烃、卤代烃等有机污染物。加强土壤污染风险防控能力建设。; 本项目项目属于市应急备用水源工程建设，不涉及有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、危险废物经营等重点行业。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： 加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、 生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在50%以内。 （4.2）水资源： 到2025年，金洞管理区用水总量控制在2466万立方米以内，农业用水总量控制在2113万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.555。; 本项目属于民生工程，项目营运期使用清洁能源，不使用煤炭，厂区用水量较少。; 符合. 4、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下： 表1-2 与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入; 按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理，将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。; 本项目为自来水生产及供应工程，不属于落后产能和污染严重项目; 符合. 2; 加强规划环境影响评价; 严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。; 本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度; 符合. 3; 全面实行排污许可制度; 推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。; 本项目严格执行排污许可制为核心的固定污染源监管制度; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目背景、意义及由来 住房和城乡建设部、国家发展改革委等部门政策发布了关于加强城市供水安全保障工作的通知，要求各地完善供水应急预案，并特别指出单一水源城市供水主管部门应积极协调和配合加快应急水源或备用水源建设，祁阳城区主要依赖现有的浯溪水厂和新埠头水厂，均在湘江水源，考虑到水源污染等不可预见的风险，湘江水源因各种原因受到污染，无法正常供水，为了给市民提供稳定的生活用水，在发生水源污染等紧急情况时，应急水源能够迅速启用，湖南浯溪发展集团有限公司拟在湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村建设祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂），本项目建设不仅承担起为祁阳市城区提供应急用水的重任，同时将成为肖家镇、八宝镇、白水镇、黄泥塘镇、进宝塘镇的主要供水来源，有利于解决农村饮水安全问题，改善农民生存环境和生活条件，保障农村饮水安全，当主水源受到污染或出现故障时，应急水源能够及时提供安全的饮用水，避免公共卫生事件的发生。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关文件规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“四十三、水的生产和供应业 94自来水生产和供应”应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，湖南浯溪发展集团有限公司委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司承担“祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）”的环境影响评价工作（详见附件1）。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2、项目建设规模及内容 （1）项目名称：祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）； （2）建设单位：湖南浯溪发展集团有限公司； （3）项目建设性质：新建； （4）建设地点：自来水厂位于湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村（地理坐标：东经111°56′58.784″，北纬26°17′913″）；项目取水点位于大江水库出水闸口发电站前端（东经111°56′50.414″，北纬26°17′35.901″）； （5）项目占地面积：总占地面积19998m2； （6）自来水厂服务范围：设计供水覆盖肖家镇、八宝镇、白水镇、黄泥塘镇、进宝塘镇同时肩负祁阳市城区应急供水； （7）服务人口：自来水厂服务范围内现状人口约22.5万人，预测2035年人口约为23.6万人； （8）设计年限：设计取现状水平年2023年，设计水平年2035年，设计年限取10年。 （9）用水量预测 根据《祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）》可行性研究报告中需水分析，大江水厂用水预测如下： 1）人均综合用水量指标法 根据《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ/T246-2016）祁阳市乡镇（按2025 年规划人口）属于第一分区，核心区人均综合用水量指标最高日为120～350升/ 人·日，非核心区人均综合用水量指标最高日为100～260升/人·日，该指标已包括管网漏失水量。 表2-1 镇（乡）村人均综合用水量m3/(cap·d) 分区; 镇（乡）村核心区[人·d）]; 镇（乡）村核心区外[人·d）]. 一; 120~350; 100~260. 二; 100~250; 70~200. 三; 70~200; 60~160. 上述分析，乡镇核心区人均综合用水指标均为160L/人·d，乡镇非核心区人均综合用水指标均为130L/人·d。 中东部片区用水量预测如下： 表2-2 人均综合用水量指标法计算用水量汇总表 序号; 乡镇; 预测2025年 设计供水常驻 人口（人）; 预测2035年 设计供水常驻 人口（人）; 2025人均综 合用水量 （L/（人• d）; 2035人均综 合用水量 （L/（人• d））; 2025年总水量 （m³/d）; 2035年总水量 （m³/d）. 1; 白水镇; 70181; 71953; 160; 160; 14070（含工业用水5000）; 15534（含工业用水6000）. 130; 130. 2; 进宝 塘镇; 32426; 33244; 160; 160; 4247; 4464. 130; 130. 3; 黄泥 塘镇; 37259; 38200; 160; 160; 4802; 5048. 130; 130. 4; 肖家村镇; 49311; 49530; 160; 160; 6265; 6585. 130; 130. 5; 八宝镇; 42865; 43947; 160; 160; 5658; 5947. 130; 130. 6; 合计; 231041; 236875; /; /; 35801; 37579. 2）城区应急用水量预测 表2-3 祁阳市应急水量预测结果汇总表 预测时间; 城区人口（万人）; 应急水源用水指标（L/人*d）; 未预见及漏损; 104m3/d. 2025年; 31.3; 80; 10%; 2.75. 2035年; 39.5; 80; 10%; 3.48. 根据上述祁阳城乡应急备用水源工程（大江水厂）供水片区用水量需求及备用区需水量，确定大江水厂供水规模为4.0×104m3/d。 （10）自来水厂水处理工艺 自来水厂净水采用絮凝沉淀+气水反冲洗砂滤池+次氯酸钠消毒处理工艺，排泥水处理系统来水为絮凝沉淀池排泥水、气水反冲洗滤池反冲洗废水，絮凝沉淀池排泥水进行截留沉淀，上清液溢流直接排入厂区排水管道，污泥最后外运处置，滤池反冲洗废水浓缩处理后，上清液予以回用。 3、工程建设方案 本项目拟投资9985.41万元在湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村建设祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）（地理坐标：东经111°56′58.784″，北纬26°17′913″），总占地面积为19998m2，总建筑面积为1367.02m2，总设计规模4.0×104m3/d，主要建设格栅配水絮凝斜管沉淀池、气水反冲洗砂滤池、清水池、送水泵房、回用水池及排泥水池、加药间、综合楼、传达室等，新建2根D720×10原水管道，单根原水管道长度约600m，不设取水泵房，利用地势落差自流引水至自来水厂，原水管不穿越水体，有一处交叉工程（穿越乡道）。本次评价内容主要为取水工程和净水工程，不包含供水工程。 表2-4 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 取水 工程; 取水口位于大江水库出水闸口发电站前端，取水量为按4×104m3/d的规模设计。原水输水管采用2根D720×10钢管至自来水厂格栅配水井，单根原水管道长度约600m。管中设计流速为0.68m/s，事故时流速0.91m/s。. 净水 工程; 净水工艺采用絮凝沉淀+气水反冲洗砂滤池+次氯酸钠消毒处理工艺，构筑物包括格栅配水絮凝斜管沉淀池、气水反冲洗砂滤池、清水池、送水泵房、回用水池及排泥水池、加药间等，建设规模为4.0×104m3/d。. 辅助工程; 综合楼; 总建筑面积为1314.29m2，用于水厂工作人员办公、宿舍、食堂. 传达室; 总建筑面积为52.73m2. 公用工程; 供水; 水厂的生产生活用水来源于水厂的清水池，由水厂内部供给. 供电; 祁阳市肖家镇电网提供，380/220V. 环保工程; 废水 处理; 生活污水经地埋式一体化（3m3/d）处理后回用厂区绿化及周边山地浇灌. 滤池反冲洗废水排入回用水池回用. 废气 处理; 加药间设置排风扇；食堂设置油烟净化器. 噪声 处理; 选用低噪声设备，设备隔音减振、减噪，合理平面布局，墙体隔音. 固废 处理; 垃圾桶、污泥浓缩池、板框压滤机、污泥暂存间、一般固废间（厂区西南面，10m2）、危险固废间（厂区西南面，10m2）. 表2-5 主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 指标; 备注. 1; 总占地面积; 19998m2; 约30亩. 2; 围墙内占地面积; 19998m2; 约30亩. 3; 建筑物占地面积; 2185.68m2; 3.28亩. 4; 构筑物占地面积; 2723.56; 4.09亩. 5; 道路广场占地面积; 4945.51m2. 6; 绿化用地面积; 10116.25m2. 7; 构建筑物系数; 0.14. 8; 绿地率; 50.59%. 9; 围墙长度; 694m. 10; 停车位; 14座; 配套充电桩，充电车位数量比例不低于30%. （1）取水工程 本工程设计取水规模为4.0×104m3/d，取水口位于大江水库出水闸口发电站前端（东经111°56′50.414″，北纬26°17′35.901″），由大江水库发电站前端开口取水，设计两根DN700原水管道由水库排水管至设计厂区，原水管铺设长度为600m，原水管沿水电站和大江边灌区总干渠铺设至自来水厂，采用顶管施工，不穿越水体，有一处穿越乡道，顶管位于道路下时，为防止道路路面沉陷，在完成钢管顶进后，对道路采取注浆加固，原水管设计流速为0.67m/s，事故流速为0.91m/s。水库大坝校核洪水位184.56m，设计洪水位184.50m，正常蓄水位184.50m，死水位146.00m。此次取水管道连接至死水位标高146.00m。 表2-6 新建原水输配水管道 序号; 管径; 单位; 长度. 1; 涂塑钢管D720×10（地埋）; m; 600×2. 2; 合计; m; 1200. 取水水源可行性：根据《村镇供水技术设计规范》（SL310-2019）中3.3.1供水水源应符合以下基本要求：1、水质良好。便于卫生防护，地表水水源水质符合《地表水环境质量标准》或符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求，2、水量充沛，干旱年枯水及设计取水量的保证率，严重缺水地区不低于90%，其他地区不低于95%， 根据湖南浯溪发展集团有限公司于2024年7月12日委托湖南水科检验检测有限公司对大江水库取水点水质检测报告（详见附件6），本项目水源检测的水质指标基本项目符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 根据《祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）水资源论证报告》大江水库现状年P=50%保证率下，大江水库天然来水量为16891.80万m3，考虑其他用水量以及生态用水，水库弃水量为7809.33万m3，兴利库容能从300万m³增加到4845万m3，时段末兴利库容4845万m3，满足大江水厂4万m3/d的取水需求。 现状年P=95%保证率下，大江水库天然来水量为11900万m3，考虑其他用水量以及生态用水，水库弃水量为1799.64万m3，兴利库容最大能从300万m3增加到4845万m3，时段末兴利库容3398.79万m3，满足大江水厂4万m3/d的取水需求，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类水标准，符合《村镇供水技术设计规范》（SL310-2019）中供水水源基本要求，因此大江水库作为取水水源可行。 （2）净水工程 ①格栅配水及絮凝沉淀池 为平衡各组处理构筑物进水流量，本次工程增设格栅配水池1座，土建规模为4.0×104m3/d，Kz=1.10，设备安装规模为4.0×104m3/d。格栅配水井分2格，单格平面尺寸约10.0×1.7m，有效水深1.5m，包括格栅、配水池两部分 1、格栅：分2格，单格流量916.67m3/h，安装2台回转式格栅除污机，安装角度60°，栅条宽度10mm，栅条间隙3mm，过栅流速0.44m/s。 2、配水池：采用独立堰口配水，配水单格流量916.67m3/h，出水接至絮凝沉淀池，进水渠道设闸门，以便于下游池体的独立检修与运行流量控制。 3、絮凝沉淀池：本次工程絮凝沉淀池共设2座，包括机械混合池、网格絮凝池、斜管沉淀池三部分。单座土建及设备安装规模为2×104m3/d，Kz=1.10，分为独立两格。 1）混合池：采用机械搅拌混合，停留时间37.24s，单格尺寸为1.7×1.7m，有效水深3.90m。池中设搅拌机进行混合，搅拌机速度梯度为500～1000S-1之间可调。 2）絮凝池：采用网格絮凝，网格材质为SS316L，共分三段，总停留时间为23.22min，总水损为0.40m。 - ②水反冲洗砂滤池 本次工程气水反冲洗滤池设1座，土建规模按4.0×104m3/d，设备安装规模按4.0×104m3/d。 - ③接触消毒水池 分独立两格，平面尺寸为L×B=32m×58m，有效水深4.5m，有效容积为8352m3。消毒池接触时间为32min。 ④排泥水池及回用水池（合建） 本次工程排泥水池及回用水池设1座，将其合建，土建规模4.0×104m3/d，设备安装规模按4.0×104m3/d。 沉淀池排泥水自排泥沟自流至排泥水池，经静置沉淀后，上清液溢流直接排入厂区排水管道，底部积泥使用人工清掏方式清除，两格排泥池互为备用。 ⑤加药间 加药间土建规模按4×104m3/d，设备安装规模按4.0×104m3/d，包括加矾系统（固态聚合氯化铝）和加氯系统（采用电解食盐水制备次氯酸钠）以及应急备用药剂粉末活性炭，三种药剂。 - 4、自来水厂主要工艺设备 - 项目主要工艺设备详见下表： 表2-7 主要设备一览表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 格栅配水及絮凝沉淀池主要设备表. 1; 前混合搅拌机; N=10kW，转速n=76r/min; 台; 2. 2; 往复式底部刮泥机; N=5.5kW; 台; 2. 3; 插板闸门; 700x700; 套; 2. 4; 膜片式快开排泥阀; DN200，PN10; 只; 26. 5; 手动弹性座封闸阀; DN200，PN10; 只; 26. 6; 冲洗栓; SN65; 套; 6. 7; 小间距斜板沉淀设备; 1000x500x870mm; 块; 3782. 8; 气提排泥系统; /; 套; 8. 9; 无轴螺旋输送机; N=2.2kWL=2000mm; 台; 2. 气水反冲洗砂滤池主要设备表. 1; 电动调节阀; DN350，P=1.0MPa，N=0.35kW; 台; 6. 2; 蜗轮传动伸缩 蝶阀; SD341-10，DN350，PN1.0MPa; 台; 6. 3; 电动蝶阀; D941-10，DN300，PN1.0MPa; 台; 12. 4; 轴流风机; Q=3074m3/h，P=214Pa，N=0.25kW; 台; 15. 5; 卧式离心泵; Q=400m3/h，H=10m,N=22kW，380V; 台; 3. 6; 罗茨鼓风机; Q=28.55m3/min，H=39.2kPa，N=30kW，380V; 台; 3. 7; 电动单梁悬挂 起重机; 起重量Gn=2t，跨度4m，N=0.4kW×2，; 台; 2. 8; 电磁流量计; DN350; 台; 1. 10; 潜水排污泵; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw; 台; 2. 排泥水池及回用水池主要设备表. 1; 潜水搅拌机; N=4kW; 台; 4. 2; 潜水排污泵; Q=70m3/h，H=18m，N=12kW; 台; 2. 3; 移动风机; /; 台; 1. 4; 放空泵; /; 台; 1. 5; 板框压滤机; /; 台; 1. PAC系统. 1; 电动球阀; DN40PVC; 台; 5. 2; Y型过滤器; DN40; 台; 2. 3; 隔膜式加矾计 量泵; Q=400l/h，0.50MPa; 台; 3. 4; 电磁流量计; DN40; 个; 2. 5; 定时清洗控制 器; DN15; 个; 2. 6; 超声波液位计; H=0-2m; 个; 2. 次氯酸钠投加系统. 1; 食盐罐; 500kg，带进口阀及沙滤层; 个; 3. 2; 次氯酸钠发生 器; 4kg/h，380-400VAC，N=30kW; 台; 3. 3; 成品储罐; 6000L，带泄漏液位开关，PE材质; 个; 3. 4; 计量泵; 300L/h，30m,N=0.55kW; 台; 6. 5; 系统配电控制柜; 1000*800*300mm; 套; 1. 6; 氢气检测及报警 装置; /; 台; 3. 粉末活性炭投加系统. 1; 制浆罐; 体积：10000L，材质PE; 台; 1; 备用. 2; 减速搅拌机; 2.2Kw，转速30转/min，桨叶SUS304; 套; 1; 备用. 3; 负压吸粉器; SUS304DN50-65; 台; 1; 备用. 4; 负压动力泵; Q=50m3/h，H=34m，N=7.5Kw; 台; 1; 备用. 5; 水动力真空 泵; Q=50m3/h，H=32m，N=7.5KW; 台; 1; 备用. 6; 在线清洗系 统清洗管路; DN321.6Mpa; 套; 1; 备用. 7; 电磁流量计; DN32100-1600L; 套; 1; 备用. 送水泵房及配电间主要设备表. 1; 卧式离心泵; Q=630m3/h，H=55m配套电机110kW，IP55; 台; 2; 1台变频. 2; 卧式离心泵; Q=1250m3/h，H=55m 配套电机220kW，IP55; 台; 2; 1台变频. 3; 双偏心伸缩蝶阀; SD342X-10，DN400~600，PN10; 只; 5. 4; 潜水排污泵; Q=20m3/h，H=10m，N=2.2k; 台; 2. 5; 轴流风机; Q=3074m3/h，n=2900r/minP=0.25kW; 台; 10. 6; 轴流风机; Q=1169m3/h，n=1450r/minP=0.025kW; 台; 6. 7; 余氯在线检测仪; /; 套; 1. 5、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2-8。 表2-8 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大储存量; 形态; 储存 方式; 备注. 1; 食盐; 730; 4; 粉末; 袋装; 外购. 2; 明矾; 80; 1; 粉末; 桶装; 外购. 3; PAC; 427; 1; 粉末; 桶装; 外购. 4; 粉末活性炭; 0.5; 0.5; 粉末; 桶装; 外购，应急备用药剂，当水源发生污染时使用（水源有异味或者农业污染等）. 5; 水; 428.875m³/a; /; /; /; 自行供给. 6; 电; 640万kW•h; /; /; /; 当地电网. 1）食盐：NaCl， 食盐的主要成分，离子型化合物。纯净的氯化钠晶体是无色透明的立方晶体，由于杂质的存在使一般情况下的氯化钠为白色立方晶体或细小的晶体粉末，比重为2.165（25/4℃），熔点801℃，沸点1442℃，密度为2.165克/立方厘米，味咸，含杂质时易潮解；溶于水或甘油，难溶于乙醇，不溶于盐酸，水溶液中性并且导电。固态的氯化钠不导电，但熔融态的氯化钠导电。在水中的溶解度随着温度的升高略有增大。当温度低于0.15 ℃时可获得二水合物NaCl·2H2O。项目采用电解食盐水法制取次氯酸钠。 2）明矾：十二水硫酸铝钾，又称：白矾、钾矾、钾铝矾、钾明矾，国家已经禁止其使用于食品添加剂，是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。无色立方晶体，外表常呈八面体，或与立方体、菱形十二面体形成聚形，有时以{111}面附于容器壁上而形似六方板状，属于α型明矾类复盐，有玻璃光泽。密度1.757g/cm3，熔点92.5℃。92.5℃时失去9个分子结晶水，200℃时失去12个分子结晶水，溶于水，不溶于乙醇。明矾性味酸涩，寒；有抗菌作用、收敛作用等，可用作中药。明矾还可用于制备铝盐、发酵粉、油漆、鞣料、澄清剂、媒染剂、造纸、防水剂等，在我们的生活中常用于净水。 3）PAC（聚合氯化铝）：俗称净水剂，又名聚合氯化铝 ，简称聚铝，英文名字PAC。和碱式聚合氯化铝，喷雾干燥聚合氯化铝同属于相关类净水药剂。是一种多羟基，多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂，固体产品外观为黄色或白色固体粉末，其化学分子式为Al2(OH)nCL6-nm(式中，1≤n≤5，m≤10) ，且易溶于水，有较强的架桥吸附性，在水解过程中伴随电化学，凝聚，吸附和沉淀等物理化变化，最终生成Al2(OH)3(OH) 3，从而达到净化目的。无毒，但是里面含铝离子对人体有害，过多摄入会导致缺钙，对大脑造成损伤，积聚在肝、脾、肾等部位，妨碍人体的消化吸收功能。 6、自来水厂出水标准 自来水厂水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），具体详见下表。 表2-9 生活饮用水卫生标准 序号; 检测项目; 单位; 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）. 1; 总大肠菌群; MPN/100mL; 不得检出. 2; 大肠埃希氏菌; MPN/100mL; 不得检出. 3; 菌落总数; CFU/ML; 100. 4; 砷; mg/L; 0.01. 5; 镉; mg/L; 0.005. 6; 铬; mg/L; 0.05. 7; 铅; mg/L; 0.01. 8; 汞; mg/L; 0.001. 9; 氰化物; mg/L; 0.05. 10; 氟化物; mg/L; 1.0. 11; 硝酸盐（以N计）; mg/L; 10. 12; 三氯甲烷; mg/L; 0.06. 13; 一氯二溴甲烷; mg/L; 0.1. 14; 二氯一溴甲烷; mg/L; 0.06. 15; 三溴甲烷; mg/L; 0.1. 16; 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷 、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）; /; 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过 1. 17; 二氯乙酸; mg/L; 0.05. 18; 三氯乙酸; mg/L; 0.1. 19; 溴酸盐; mg/L; 0.01. 20; 亚氯酸盐; 度; 0.7. 21; 氯酸盐; /; 0.7. 22; 色度; 度; 15. 23; 浑浊度; mg/L; 1. 24; 臭和味; /; 无异臭、异味. 25; 肉眼可见物; /; 无. 26; PH; /; 不小于6.5 且不大于8.5. 27; 铝; mg/L; 0.2. 28; 铁; mg/L; 0.3. 29; 锰; mg/L; 0.1. 30; 铜; mg/L; 1.0. 31; 锌; mg/L; 1.0. 32; 氯化物; mg/L; 250. 33; 硫酸盐; mg/L; 250. 34; 溶解性总固体; mg/L; 1000. 35; 总硬度; mg/L; 450. 36; 高锰酸盐指数; mg/L; 3. 37; 氨（以N）计; mg/L; 0.5. 38; 总α放射性; Bq/L; 0.5. 39; 总β放射性; Bq/L; 1. 7、项目公用工程 （1）供电工程 本项目供电负荷为三级，电源采用380/220V，由祁阳市肖家镇供电电网供给，接入本项目发配电室。 （2）给水工程 水厂用水由水厂自行供给，主要用于工作人员生活用水。 （3）排水工程 本项目场区采用雨污分流排水体制，屋面雨水采用重力流排水系统，屋面雨水由雨水斗收集后，经由室内雨水管道汇流至室外雨水管道，排至厂区外雨水沟。 本项目营运期生活污水经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准后用于厂区绿化和周边山地浇灌，不外排。 （4）消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范（GBJ16-2006）》进行设计，工程按一级耐火等级设计。 8、劳动定员与工作制度 本项目日常供水肖家镇、八宝镇、白水镇、黄泥塘镇、进宝塘镇，湘江在发生水源污染等紧急情况时，作为祁阳市城区应急水源，自来水厂全年运营，员工人数为20人，工作为四班三倒制，均在厂区食宿。 9、本项目外环境关系 （1）外环境关系湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村，场地高程在135m~145m，地势较好，无不良工程地质现象，无民房，没有拆迁工作。经过现场勘查，本项目外环境关系情况如下： 厂界西面为大江边灌区总干渠，东面为昌木套河，北面南面均为山林，最近居民为西南面420m处大江水库管理所宿舍楼。 综上所述，本项目外环境主要为林地，距离祁阳大江省级森林公园和祁阳大江县级自然保护区约200m，距离较远，且有山林阻隔，本项目为自来水厂，无工业废气和废水产生，不会对祁阳大江省级森林公园和祁阳大江县级自然保护区造成影响，本项目与周边环境相容，无重大环境制约因素。 （2）外环境污染源 本项目周边无工业企业根据本项目外环境关系，外环境对本项目的主要影响为乡道上行驶的运输车辆带来的噪声及扬尘等污染。 10、四至情况及平面布置 （1）四至情况 根据现场踏勘，本项目自来水厂位于湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村，厂界西面为大江边灌区总干渠，东面为昌木套河，北面南面均为山林，最近居民为西南面420m处大江水库管理所宿舍楼。项目地理位置图见附图1，项目周边环境具体见附图4。 （2）平面布置 根据建设方提供的项目厂区平面布置图可知，自来水厂平面布置遵循了以下原则：（1）尽量将主体净水构筑物布置在厂平面较宽地段，以便使净水构筑物水流顺畅、平面尺寸及布局合理；（2）按功能分区相对集中布置，在保证生产需要及必需绿化面积的前提下构筑物尽量靠近，便于管理操作和联系；（3）各生产构（建）筑物考虑与现有构筑物的配合协调；（4）节水处理构筑物流程力求简洁，避免迂回重复；（5）厂区道路设计满足运输、施工和消防方便；（6）因地制宜，节约用地，运转经济。 本项目水厂总占地面积为19998m2，分为办公生活区和生产区，办公生活区位于厂区西南角，生产区位于厂区北面，从南往北分别布置格栅配水絮凝斜管沉淀池、气水反冲洗砂滤池、加药间、清水池、送水泵房、回用水池及排泥水池，厂区沿围墙设置绿化隔离带，种植高大乔木。主大门设置厂区东面接乡村道路，厂区平面布置情况详见附图。水厂构筑物池体地下埋深适当，整个水厂流程较为顺畅，生产联络管线短，管理方便。生产区与管理区之间用绿化带相隔，用道路相连接，厂内管网严格按照设计建设，满足工艺简洁、流畅和方便生产的要求，总体布置合理。厂内各构（建）筑物周围均设置了绿地，种植各种乔木、灌木和花卉、丛植、花坛、行道树片、草坪等，按设计的总图，厂内高噪声源经隔声后影响很小，化学品贮存及使用场所对厂外保护目标不构成潜在威胁，即总图对外环境影响不明显。 综上所述，自来水厂总图布置各处理区功能分区明确、相对集中布置，便于工作、管理，对外环境无明显影响，该自来水厂平面布局从环保角度合理。 （3）项目用地来源及现状 本项目拟建地位于湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村，自来水厂拟建占地面积为19998m2（永久占地），原水管临时占地面积约1800m2，自来水厂用地来源为征地，占地类型为农用地（旱地、林地、坑塘水面、设施农用地）和未利用地（内陆滩涂），根据现场踏勘，用地现状为临时养牛、养鸡、养鸭棚、其他林地、内陆滩涂用地，项目自来水厂和原水管用地不涉及生态红线，不占用永久基本农田和生态公益林。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述： 施工工艺及产污节点图 （1）水厂施工工艺流程及产污节点图 图2-1 施工期施工工艺流程图及产污节点图 本项目水厂施工过程以机械施工为主，大致分为土石方开挖、基础施工、主体施工、设备安装调试，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 - （2）原水管施工工艺流程及产污节点图 图2-2 原水管车行道下开挖施工工艺流程及产污节点图 图2-3 项目原水管开挖施工工艺流程及污染节点示意图 原水管施工工艺流程简述： 顶管施工技术是国内外比较成熟的一项非开挖敷设管线的施工技术，该技术分为泥水衡法、土压平衡法和人工掘土顶进法。目前国内采用较多的是采用大推力的千斤顶直接将预制套管压入土层中，再在管内采用人工或机械掏挖土石、清除余土而成管的施工方法。穿越时的施工方式为：首先进行测量放线，然后在距顶管两侧路基约3~4m处设置工作坑，保证车辆可以正常通行，为了顶管顺利，可在混凝土套管前端加上钢质顶帽，然后安装顶管设备，顶力由液压设备提供，在顶管过程中，架设水准仪控制中心位移线，每顶进30~50m左右就要对顶管中线、高程进行观测，若发现位移，适当调整，套管顶至路面最小埋设深度不低于1.2m，以保护管道和公路安全。顶管作业完成以后，按照设计和施工规范要求进行灌缝处理。在顶管接近尾声时，开始挖发送沟、支护管沟、沉降下管，在顶管完工后，立即将牵引钢丝绳用人工牵引过套管。然后在顶管穿越点两侧分设警示标志牌、减速标志牌、安全通过标志牌和夜间照明装置等。考虑到安全因素，施工前必须对施工区域进行施工围护措施。 - 二、营运期工艺流程简述： 自来水厂生产工艺流程及产污节点图 图2-4 自来水厂净水工艺流程示意图 本项目取水采用2根D720×10钢管进入格栅配水及絮凝沉淀池，絮凝沉淀池前设置一个机械搅拌，加入聚合氯化铝（PAC）进行搅拌混合后进入气水反冲洗滤池（若水源发生污染（水源有异味或者农业污染等），格栅配水池投加粉末活性炭），絮凝沉淀池出水经过反冲洗滤池过滤后进入接触消毒清水池，在接触消毒水池内投加次氯酸钠消毒后向用户供水，工艺原理主要为原水与PAC絮凝剂充分反应，经充分反应后形成大颗粒絮体并沉淀，从水中分离出来，达到净化原水的目的，为了进一步去除水中的微絮凝体和微生物残留物，原水经沉淀后进入气水反冲洗砂滤池再次过滤处理，使水质指标进一步提高，滤池运行一段时间后，需要进行反冲洗以去除滤料上富集的颗粒物从而达到洁净滤料以提高过滤速度和出水水质。 自来水厂滤池反冲洗废水浓缩处理后，上清液予以回用，絮凝沉淀池排泥水进行截留排入厂区内排泥池处理，上清液溢流直接排入厂区排水管道，池底污泥定期由排泥泵抽入板框压滤机进行脱水（脱水后泥饼含固率≥60％），脱水后污泥交由祁阳县海创环保科技有限责任公司、祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧处理或就近就地资源化综合利用。 消毒工艺： 本项目自来水厂消毒方式推荐选用次氯酸钠消毒，采用电解食盐水法制取。次氯酸钠的分子式是 NaClO，属于强碱弱酸盐，是一种能完全溶解于水的液体。次氯酸钠的杀菌原理主要是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体的蛋白质变性，从而使病原微生物致死。 次氯酸钠液体可通过电解食盐水制备，这种设备称为次氯酸钠发生器。次氯酸钠的生成过程可以通过化学方程式表达如下： NaC1+H2O=NaClO+H2 在消毒方面，值得肯定的是，由于次氯酸钠发生器所产生的消毒液中不像氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离分子氯，所以，一般难以形成因存在分子氯而发生氯代化合反应，生成不利于人体健康的有毒有害物质。不过，它同氨可以发生反应，在水中生成微量带有气味的氯氨化合物，这种物质也是一种安全的杀生药剂，只是远不及次氯酸钠的杀生能力。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （1）自来水厂建设地污染源调查 本项目自来水厂用地来源为征地，根据现场踏勘，用地范围内有几栋临时厂棚，用于临时养牛、养鸡、养鸭棚，主要污染物为养殖粪便，由政府负责清理后，三通一平交付使用，周边山丘植被类型为常绿阔叶林，主要植物为杉木和马尾松等。根据现场踏勘及建设方提供的资料，项目周边无水、气型工业污染源和大型农业污染源，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 （2）水源地污染源调查 项目水源地为大江水库，取水口位于大江水库出水闸口发电站前端，不在大江水库内，大江水库位于祁阳大江省级森林公园内，自然环境好，四周主要为林地，仅东北面150~360m处约10户居民，西南面190m~300m约14户居民点，水源地3km范围内无排污口、无油库、垃圾厂等污染源存在，项目取水口东南面约250m处为大江焊剂厂，2020年6月29日进行排污登记，主要生产产品为焊剂，产能为3000吨/年，主要生产工艺为：原料混合+加热+退火+烘干，主要生产废气为锅炉废气经水浴除尘达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）通过排气筒排放，属水浴除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，该企业位于本项目取水口下游，目前已通过环竣工环保验收，环保设施到位，无废水外排，对水源地基本无影响。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用永州市生态环境局发布的《2023年1-12月全市环境质量状况的通报》中祁阳市环境空气质量现状数据，本项目位于湖南省祁阳市黎家坪镇铁脚湾村，属于祁阳市范围内，故本项目环评期间收集了祁阳市中心城区2023全年监测数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1 2023 年祁阳市环境空气质量状况 （单位：μg/m3） 点位; 监测 因子; 年评价指标; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 占标率（%）; 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局; PM10; 年平均质量浓度; 45ug/m3; 70ug/m; 64.28%; 达标. PM2.5; 30ug/m3; 35ug/m3; 85.71%; 达标. 二氧化硫; 9ug/m3; 60ug/m3; 15%; 达标. 二氧化氮; 12ug/m3; 40ug/m3; 30%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 124ug/m3; 160ug/m; 77.5%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由表3-1可见，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5 、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此祁阳市城属于达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 为了解项目区地表水水质情况，本次环评收集了永州生态环境局发布的永州市生态环境局发布永州市2024年4月份环境质量状况，根据监测结果公告，永州市52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面8个、Ⅱ类水质断面44个。Ⅰ类水质断面8个：湘江伍家组、紫良乡野狗岭、涔天河水库上游1000米、江华县水厂（鱼塘坡）、东西河汇合处、水市水库、柑子园镇周邝村、金陵水库。Ⅱ类水质断面44个：大夫庙、港子口、归阳镇、紫水河入湘江口、黄沙村、井塘乡马江口村、双牌水库、诸葛庙、祥霖铺镇桐溪尾村、曹家滩、江边院子、白水入湘江口、岭脚村、车头桥、纱帽岭村、黄沙湾、老埠头、曲河、黄阳司、茅竹镇滴水、浯溪水厂（杨梅岩）、祁阳观音滩、普济桥、珠山镇蒿草塘村、码市、道县水厂、东洲山、江村镇江村渡口、双牌县饮用水源地、五里牌、异蛇山庄、南津渡水厂、蚣坝河入潇水口、大坪坳水库（江永县水厂）、宜江入潇水口、仁和坝、宁远县水厂、泠江入宁远河口、祁水入湘江口、黄花河入白河口、所城、候背电站、蓝山县水厂（汇源源峰村）、大历县村。地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求。 为了解大江水库地表水水质情况，本次环评收集了建设单位于2024年7月12日委托湖南水科检验检测有限公司对大江水库地表水的监测数据，监测结果详见下表： 表3-2 大江水库地表水监测结果 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 参考限值; 是否超标. 1; 粪大肠菌群; 个/L; 2.4×102; ≤10000; 否. 2; 砷; mg/L; 0.00293; ≤0.05; 否. 3; 镉; mg/L; 0.00008; ≤0.005; 否. 4; 铬（六价）; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 5; 铅; mg/L; ND; ≤0.005; 否. 6; 汞; mg/L; ND; ≤0.0001; 否. 7; 氰化物; mg/L; ND; ≤0.2; 否. 8; 氟化物; mg/L; 0.061; ≤1.0; 否. 9; 硝酸盐（以N计）; mg/L; 1.705; ≤10; 否. 10; 三氯甲烷; mg/L; ND; ≤0.06; 否. 11; 三溴甲烷; mg/L; ND; ≤0.1; 否. 12; PH; /; 6.4; ≥6；≤9; 否. 13; 铁; mg/L; 0.00640; ≤0.3; 否. 14; 锰; mg/L; 0.00612; ≤0.1; 否. 15; 铜; mg/L; 0.00060; ≤1.0; 否. 16; 锌; mg/L; 0.01639; ≤1.0; 否. 17; 氯化物; mg/L; 0.296; ≤250; 否. 18; 硫酸盐; mg/L; 2.010; ≤250; 否. 19; 高锰酸盐指数; mg/L; 1.1; ≤6; 否. 20; 五日生化需氧量; mg/L; 0.6; ≤4; 否. 21; 化学需氧量; mg/L; ND; ≤20; 否. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ≤0.2; 否. 23; 锑; mg/L; ND; ≤0.005; 否. 24; 钡; mg/L; 0.02486; ≤0.7; 否. 25; 铍; mg/L; ND; ≤0.002; 否. 26; 硼; mg/L; 0.01047; ≤0.5; 否. 27; 钼; mg/L; ND; ≤0.07; 否. 28; 镍; mg/L; 0.00148; ≤0.02; 否. 29; 铊; mg/L; ND; ≤0.0001; 否. 30; 硒; mg/L; ND; ≤0.01; 否. 31; 二氯甲烷; mg/L; ND; ≤0.02; 否. 32; 1,2-二氯乙烷; mg/L; ND; ≤0.03; 否. 33; 四氯化碳; mg/L; ND; ≤0.002; 否. 34; 氯乙烯; mg/L; ND; ≤0.005; 否. 35; 1,1-二氯乙烯; mg/L; ND; ≤0.03; 否. 36; 三氯乙烯; mg/L; ND; ≤0.07; 否. 37; 四氯乙烯; mg/L; ND; ≤0.04; 否. 38; 六氯丁二烯; mg/L; ND; ≤0.0006; 否. 39; 苯; mg/L; ND; ≤0.01; 否. 40; 甲苯; mg/L; ND; ≤0.7; 否. 41; 二甲苯（总量）; mg/L; ND; ≤0.5; 否. 42; 苯乙烯; mg/L; ND; ≤0.02; 否. 43; 氯苯; mg/L; ND; ≤0.3; 否. 44; 1,4-二氯苯; mg/L; ND; ≤0.3; 否. 45; 三氯苯（总量）; mg/L; ND; 0.02; 否. 46; 六氯苯; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 47; 马拉硫磷; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 48; 乐果; mg/L; ND; ≤0.08; 否. 49; 百菌清; mg/L; ND; ≤0.01; 否. 50; 敌敌畏; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 51; 阿特拉津; mg/L; ND; ≤0.003; 否. 52; 溴氰菊酯; mg/L; ND; ≤0.02; 否. 53; 五氯酚; mg/L; ND; ≤0.009; 否. 54; 异丙苯; mg/L; ND; ≤0.25; 否. 55; 2,4,6-三氯酚; mg/L; ND; ≤0.2; 否. 56; 1,2-二氯乙烯; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 57; 苯并(a)芘; mg/L; ND; ≤2.8×10-6; 否. 58; 邻苯二甲酸二(2乙基已基)酯; mg/L; ND; ≤0.008; 否. 59; 丙烯酰胺; mg/L; ND; ≤0.0005; 否. 60; 环氧氯丙烷; mg/L; ND; ≤0.02; 否. 61; 电导率; mg/L; 38; /; 否. 62; 水温; mg/L; 23.0; /; 否. 63; 微囊藻毒素-LR; mg/L; ND; ≤0.001; 否. 64; 氨氮; mg/L; 0.030; ≤1.0; 否. 65; 总磷（以P计）; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 66; 挥发酚类（以苯酚计）; mg/L; ND; ≤0.005; 否. 67; 2,4-二氯酚; mg/L; ND; ≤0.093; 否. 68; 钒; mg/L; 0.00015; ≤0.05; 否. 69; 钛; mg/L; 0.00169; ≤0.1; 否. 70; 钴; mg/L; ND; ≤1.0; 否. 71; 2,4-二硝基氯苯; mg/L; ND; ≤0.5; 否. 72; 2,4-二硝基甲苯; mg/L; ND; ≤0.0003; 否. 73; 硝基氯苯（总量）; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 74; 苯胺; mg/L; ND; ≤0.1; 否. 75; 氯丁二烯; mg/L; ND; ≤0.002; 否. 76; 乙醛; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 77; 丙烯醛; mg/L; ND; ≤0.1; 否. 78; 四氯苯（总量）; mg/L; ND; ≤0.02; 否. 79; 二硝基苯（总量）; mg/L; ND; ≤0.5; 否. 80; 2,4,6-三硝基甲苯; mg/L; ND; ≤0.5; 否. 81; 联苯胺; mg/L; ND; ≤0.0002; 否. 82; 丙烯腈; mg/L; ND; ≤0.1; 否. 83; 邻苯二甲酸二丁酯; mg/L; ND; ≤0.003; 否. 84; 水合肼; mg/L; ND; ≤0.01; 否. 85; 吡啶; mg/L; ND; ≤0.2; 否. 86; 松节油; mg/L; ND; ≤0.2; 否. 87; 苦味酸; mg/L; ND; ≤0.5; 否. 88; 丁基黄原酸; mg/L; ND; ≤0.005; 否. 89; 环氧七氯; mg/L; ND; ≤0.0002; 否. 90; 内吸磷; mg/L; ND; ≤0.03; 否. 91; 甲萘威; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 92; 多氯联苯; mg/L; ND; ≤2.0×10-5; 否. 93; 石油类; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 94; 甲基汞; mg/L; ND; ≤1.0×10-6; 否. 95; 黄磷; mg/L; ND; ≤0.003; 否. 96; 溶解氧; mg/L; 8.03; ≥5; 否. 97; 四乙基铅; mg/L; ND; ≤0.0001; 否. 98; 三氯乙醛; mg/L; ND; ≤0.01; 否. 99; 敌百虫; mg/L; ND; ≤0.05; 否. 100; 甲醛; mg/L; ND; ≤0.9; 否. 101; 乙苯; mg/L; ND; ≤0.3; 否. 102; 1,2-二氯苯; mg/L; ND; ≤1.0; 否. 103; 硝基苯; mg/L; ND; ≤0.017; 否. 104; 硫化物; mg/L; ND; ≤0.2; 否. 105; 活性氯; mg/L; ND; ≤0.01; 否. 106; 对硫磷; mg/L; ND; ≤0.003; 否. 107; 林丹; mg/L; ND; ≤0.002; 否. 108; 甲基对硫磷; mg/L; ND; ≤0.002; 否. 109; 滴滴涕; mg/L; ND; ≤0.001; 否. 由上表监测结果可知，大江水厂水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目原水管和自来水厂周边50m范围内无居民点，因此不进行监测。 4、生态环境 本项目原水管临时占地面积约1800m2，自来水厂永久占地面积为19998m2，占地类型为农用地（旱地、林地、坑塘水面、设施农用地）和未利用地（内陆滩涂），根据现场踏勘，用地现状为临时养牛、养鸡、养鸭棚、其他林地、内陆滩涂用地，自来水厂永久占地用地性质为可建设用地，项目自来水厂和原水管用地不涉及祁阳大江省级森林公园、祁阳大江县级自然保护区、永久基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水和土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为自来水生产项目，运营期无生产废水，废气主要为发生事故时次氯酸钠泄漏氯气，厂区加药间地面全部进行硬化，危废暂存间等进行防渗防腐设置，不存在相关土壤、地下水污染途径，且厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）环境保护目标 （1）大气环境保护目标： 本项目所在区域为环境空气二类功能区，保护项目所在区域的空气环境质量，使其不因本项目的实施受到明显影响。保护目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 厂界外500m范围主要环境敏感目标为祁阳大江省级森林公园和大江水库管理所宿舍楼，保护目标详见表3-2。 - 水环境保护目标：项目西面10m为大江边灌区总干渠，东面30m为昌木套河，均为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，西南面400m为大江水库，现状为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，该水体为本项目自来水厂取水水源，待取水口建成后，后期区划为饮用水保护区，取水口和一级保护区执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，二级饮用水保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境保护目标： 保护本项目四周声环境不受项目运行产生的噪声影响，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 用地范围内无生态环境保护目标。 表 3-3 项目环境敏感保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 阻隔 情况; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气 环境; 大江水库管理所及宿舍楼; 111.948271165; 26.292398504; 居民; 5人; 山林; 西南面; 420m; 《环境空气质量标准》（2018年修改单）中的二类区. 祁阳大江省级森林公园; 111.945717702; 26.295247010; 省级森林公园; /; 山林; 西南面; 200m. 地表水; 大江边灌区总干渠; 111.949293087; 26.296290389; 农业用水; 小河; /; 西面; 10m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 昌木套河; 111.950312326; 26.296966306; 农业用水; 小河; /; 东面; 30m. 大江水库; 111.943115959; 26.294828585; 现状为农业用水区，后期区划为饮用 水源; 大型 水库; 山林; 西南面; 400; 现状执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，后期区划为饮用水保护区，取水口和一级保护区执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，二级饮用水保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水 环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放标准 本项目施工期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；营运期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，标准详见3-3。 表3-3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L（pH除外） 项目 标准; pH值; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 粪大肠杆菌. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤20; ≤20. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准; 6-9; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15; ≤5; ≤10. 2、大气污染物排放标准 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度值；营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001 中的小型标准，排放标准详见3-4~3-5。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限制. 排气筒高度m; 二级kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 厂界外浓度最高点; 0.40. 氮氧化物; 240; 15; 1.2; 0.12. 颗粒物; 120; 15; 5.0; 1.0. 表3-5 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 规模; 小型. 最高允许油烟排放浓度(mg/m³); 2.0. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见下表。 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 单位：dB（A） 污染物排放标准; 昼间; 夜间; 适用范围. （GB 1253-2011）; 70; 55; 建筑施工场界. 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 本项目营运期一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知（湘环发〔2024〕3号），湖南省内主要污染物排污权有偿使用和交易管理的污染物主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物； 本项目产生的大气污染物主要为食堂油烟，不涉及气型污染物总量控制指标；滤池反冲洗废水浓缩处理后，上清液予以回用，絮凝沉淀池排泥水进行截留排入厂区内排泥池处理，上清液溢流直接排入厂区排水管道，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准排放限值后回用于厂区绿化和周边山地浇灌，不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要产生的环境影响有：废气、噪声、固体废物等。 - 施工期废气污染防治措施： （1）粉尘防治措施： ①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置100%封闭硬质围挡，防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ③加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； ④土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑤严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。 ⑥对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ⑧工地场界应设置围挡，施工现场应封闭施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑨在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑩施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 ⑪项目地下挖掘施工时必须同时建设基坑的护壁工程，以稳定基坑边坡，防止坡面崩塌。 ⑫在地下工程施工完成后，应尽快进行地面设施和环境绿化工程进行建设和完善，以人工绿化方式恢复植被，种植植物以街道和空隙地的观赏树木和花草为主，使场地裸露地面及时得到绿化覆盖，美化环境。 （2）机械废气防治措施 由于施工机械是以柴油机为主，尾气中氮氧化物的浓度较低，碳黑的浓度较高，只要注意施工机械的操作，避免突然加速和超载，减少冒烟情况，对周围环境影响不大。 （3）焊接废气防治措施 项目管道焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；此外，作业工人在焊接时采取佩戴口罩等个人防护措施。 （4）原水管（取水管网）工程施工防治措施： 管网施工期间，随着土地的开挖、回填与平整、基建材料的运输，都将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出，因此除上述施工扬尘防治措施，还应采取以下控制措施以减少对环境空气的影响： 1）管网铺设时开挖剥离的表土应单独存放，回填时仍用于表面；挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。 2）要围挡作业，及时压实填方。管线两侧堆放的回填土应当加盖彩条膜等，并在其周围边界应设置高度围挡，在施工过程中，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为小于2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 3）项目施工过程中应制定科学的施工计划，从加强施工管理着手，提倡文明施工。加强运输管理，做好材料运输和使用过程中的防散失、防泄漏措施。 4）物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬，且进出场地时车速要小于5km/h，进出车辆须加盖，以免造成扬尘。 5）粉料应设置简易工棚储存，严禁露天堆放；建筑垃圾做到合理堆放，及时清运，对干燥建筑垃圾进行洒水，减轻装卸和运输过程产生的扬尘污染。 6）风速大于4m/s时，禁止进行存在起尘隐患的施工作业；且施工现场地面保持一定的湿度，地面干化后需立即进行喷水抑尘，特别是在大风天，每天地面洒水量不得小于4~5次。 7）项目竣工后10d内，建设单位应当平整施工场地，并清除积土、堆物。采取上述防治措施后，施工废气对大气环境不会产生明显影响。 2、施工期废水污染防治措施： ①在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。 ②施工应尽量避开雨季。 ③施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，综合利用。 ④施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。 ⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ⑥建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；切实加强对出场车辆的管理，对出场车辆进行清洗，禁止车轮 带泥车辆上路行驶。 ⑦建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。 ⑧土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失； ⑨项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。 ⑩有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 3、施工期噪声污染防治措施： ①合理安排施工时间，施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，尽量避免中午及夜间休息时间施工；施工应确保厂界昼夜间噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求。 ②在施工场地边界设立围挡，高度为2m。 ③制定合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围挡之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 4、施工期固体防治措施 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾、土石方工程所产生的弃土、弃渣及施工人员的生活垃圾，施工期自来水厂土石方开挖量为0.5万m3，原水管土石方开挖量为0.2万m3，挖方回用于填方，多余土方由建设单位委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方，建筑垃圾应采取分类收集、集中处理的方式进行处理，并尽可能的回收再利用有价值的固体废物，不能回收利用的固体废物应及时清理出施工现场，送往建筑垃圾消纳场；施工人员生活垃圾统一收集后交环卫部门统一清运；严禁将项目产生的建筑垃圾、生活垃圾等倾倒入地表水体或堆弃于河岸边。 自来水厂和取水管施工过程中产生部分块石、泥沙、土壤等固体废物，如不加以处理，泥沙、土壤等物会随着雨季径流进入水体，进而污染水质。因此，工程施工中应采取以下措施对固体废物污染进行防治： ①施工产生的固体废物禁止向水体内排放。这一点应该在施工招标文件中有明确的条文规定。 ②设计单位应提出固体废物的临时堆弃场地、堆弃方式以及堆弃表面的处理方案等，并汇同环境保护行政主管部门以及当地政府部门一并确认。同时本评价建议固体废物的堆弃场地不能在河岸边，避免被雨水冲入河流内。 ③堆放固体废物之前，应采取相应防护措施，以防止固体废物形成泥流而污染环境。对于少量可能流动的固体废物（除淤泥外），建设单位应采取固化处置后再行堆弃，例如掺入适量的水泥等，而且在堆弃后将表面推平。 ④在降雨来临之前，建设单位应对堆弃固体废物的场地或堆弃物形成的坡面进行覆盖，覆盖物为帆布等。 ⑤严禁机械油料和废油直接进入水体，废弃机械油料和废油应由有资质的单位回收后进行处理，同时废渣、泥浆和淤泥将回用于回填。 通过上述预防措施，可以有效减少废渣、岩浆、淤泥和废油等对附近水体的影响，环境影响在可接受程度内。 5、生态环境目标保护措施 项目原水管沿水电站和大江边灌区总干渠铺设至自来水厂，原水管最近处距祁阳大江省级森林公园约50m，自来水厂西面距祁阳大江省级森林公园约200m，均与祁阳大江省级森林公园有一定距离，且均有道路和山体阻隔，用地范围内均不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确新增用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 考虑取水管施工占地为临时用地，为减少地表植被破坏和水土流失，提出以下保护措施： （1）项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖； （2）对于项目施工造成地表植被破坏，应充分考虑自然生态条件，因地制宜，制定生态修复方案，优先使用原生表土和选用乡土物种，防止外来生物入侵，构建与周边生态环境相协调的植物群落，最终形成可自我维持的生态系统。 （3）工程的施工，应充分考虑工程建设与周围环境的协调性，工程实施后，拆除各种临时设施，清除碎石、施工工程残留物等影响植被生长和影响景观的杂物，从而恢复评价区景观生态体系的完整性和美观。 （4）施工过程中注意施工时序，开挖土石方应及时进行回填，开挖弃渣应及时运往临时堆土场，弃渣回填应铺平压实。 （5）减少开挖土方临时堆放时间，遇到降雨应停止施工，加强施工管理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源强 本项目营运期的废气主要为非正常工况下的次氯酸钠泄漏废气、食堂油烟，产排情况见下表。 表4-1项目营运期废气产、排污情况一览表 ①次氯酸钠泄漏废气（非正常工况） 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 食堂油烟; 油烟; 0.007; 2.5; 无组织; 油烟净化器; 1000; 90; 60; 是; 0.003; 0.0025; 1; /; /; /; /; /; /; /; 2.0. 水厂在正常生产过程中不会排放生产废气，其可能排放的废气主要为用于消毒的次氯酸钠的事故性排放；当制取设备产生故障或阀门、管道锈蚀情况下溢漏或析出的次氯酸钠废气才会对局部空气环境产生一定影响。为保证安全，项目加氯加药间设置了漏氯报警器和快速冲洗装置等。一旦发生事故性泄漏，漏氯报警系统即会自动报警（报警浓度为1ppm（0.3158mg/Nm3）），同时漏氯吸收处理装置会自动运行，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理。 ②食堂油烟 本项目共有20名员工在厂区食堂就餐（在食堂用餐三次），年工作365天，厂区设有一个食堂，1个灶台，使用时间为3h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油15g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为7.5g/d，7.74kg/a。项目员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为1000m3/h，油烟净化率为60%，则油烟废气产生浓度为2.5mg/m3，排放量为3.1kg/a，排放浓度为1mg/m3。 （3）环境影响、达标排放及措施可行性分析 本项目为自来水处理，自来水处理过程中无生产废气，仅发生事故时次氯酸钠事故排放，通过设置漏氯报警系统即会自动报警将泄漏的氯气进行收集和吸收处理，对周边环境影响较少，食堂厨房烹饪油烟废气采用油烟净化器对油烟进行处理，其处理效率可达60%，排放浓度较低，排放量较少，油烟排放浓度为1mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2 mg/m3，油烟排风口经专用风道于楼顶排放，对周围空气的环境影响较小。 项目所在区域环境空气为达标区，周边200m范围内无居民点，且项目无生产废气，食堂油烟经处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2 mg/m3，对周边环境影响较小。 （3）非正常排放情况 项目废气非正常排放情况主要包括环保处理设备出现故障完全失效，废气未经处理直接排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-2。 表4-2废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/; 非正常排放量/（t/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. - 1; - 次氯酸钠泄漏废气; - 制取设备产生故障或阀门、管道锈蚀; - 氯气; - 0.3158mg/Nm3; /; - 0.5; - 1; - 立即停止生产. （4）自行监测要求 本项目无生产性废气，因此无需进行监测。 2、废水 项目自来水厂营运期废水主要包括滤池反冲洗废水、排泥废水和生活污水。 （1）反冲洗废水 水厂在运行过程中，滤池需要定期进行反冲洗，经查询相关资料，反冲洗水量约为制水量的1.5%，因此本项目反冲洗废水量约为22.5m3/d，根据设计资料，该部分反冲洗水经回收泵提升至回用水池回用，不外排。 （2）排泥废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4610自来水生产和供应行业系数手册》，采用混凝沉淀处理工艺，日处理规模≤5万吨，工业废水产生量为6.16×10-2吨-吨-产品，项目自来水厂处理规模为4万吨/d，因此，此项目的排泥水产量为2464m3/d，根据工艺设计絮凝沉淀池排泥水进行截留排入厂区内排泥池处理，上清液溢流直接排入厂区排水管道，池底污泥定期由排泥泵抽入板框压滤机进行脱水（脱水后泥饼含固率≥60％），脱水后污泥交由祁阳县海创环保科技有限责任公司、祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧处理或就近就地资源化综合利用。 （3）生活污水 生活废水主要包括职工办公、生活污水，劳动定员20人，均在场区内食宿，年工作365天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），厂区食宿员工用水量按145L/人·d，则员工生活用水量为1058.5m3/a（2.9m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为899.725m3/a（2.465m3/d），废水量较小，水质较为简单，主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L、动植物油20mg/L等，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准排放限值后回用于厂区绿化和周边山地浇灌。 表4-3本项目营运期水污染物排放情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 污染物排放情况; 治理设施情况. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 废水排放量t/a; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 生活污水; CODcr; 350; 0.315; 回用于厂区绿化和周边山地浇灌; 899.725; 0.090; 100; 地埋式一体化; 100%; 71.43%; 是. BOD5; 180; 0.162; 0.018; 20; 88.89%. SS; 250; 0.225; 0.063; 70; 72.00%. NH3-N; 30; 0.027; 0.013; 15; 50.00%. 动植 物油; 20; 0.018; 0.004; 5; 75.00%. （2）废水污染防治措施及可行性分析 本项目营运期废水主要为生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后回用于厂区绿化和周边山地浇灌。《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）无生活污水防治技术参考，参考其他行业排污许可证申请与核发技术规范，生活污水处理设施为隔油池、化粪池、调节池、好氧生物处理；深度处理设施：过滤、超滤、反渗透为可行技术，因此本项目生活污水采用厌氧好氧法（A/O）工艺为可行技术。 本项目营运期废水产生量为899.725m3/a（2.465m3/d），污水处理站处理规模按1.2倍设计，则污水处理站规模为3t/d，污水处理站具体工艺流程见图4-1。 图4-1厂区污水处理站污水处理工艺 （3）生活污水不外排可行性 本项目营运期主要为生活污水，排放量为899.725m3/a（2.465m3/d），经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后回用于厂区绿化和周边山地浇灌，本项目厂区绿化面积约为10000m2，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），绿化用水量为60L/m2·月，考虑雨季，年浇灌9个月，年绿化用水量为5400m3，绿化用水量大于厂区废水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水，同时厂区北面有大面积的山地可以用于浇灌，可满足项目生活污水回用浇灌，考虑湖南春天雨水较多，厂区绿化、山地无需浇灌，环评要求建设单位修建集水池，容量为35m3，可连续贮存15天左右的生活污水，因此本项目废水回用不外排可行。 项目附近地表水为西面为大江边灌区总干渠，东面为昌木套河，项目废水经处理后回用于厂区绿化和周边山地、菜地浇灌，不外排，不会对大江边灌区总干渠和昌木套河造成不利影响。 （4）监测要求 - 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化和周边菜地浇灌，因此无需进行监测。 3、噪声 （1）噪声排放源强 本项目营运期主要噪声源为搅拌机、水泵等各种泵产生的噪声，主要包括配水池提升泵、污泥浓缩脱水处理系统提升泵和搅拌机，产生源强见下表。 表4-4项目运行期噪声产生及治理情况表（室外） 序号; 声源名称; 型号; 数量; 声功率级/db（A）; 空间相对位置/m; 主要措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 前混合搅拌机; /; 2台; 75; 45; 105; 0.1; 减震隔声; 全天. 2; 卧式离心泵; /; 7台; 75; 40; 130; 0.1. 3; 轴流风机; 25台; 75; 38; 135; 0.1. 4; 罗茨鼓风机; 3台; 75; 40; 140; 0.1. 5; 潜水排污泵; /; 6台; 75; 20; 180; 0.1. （2）噪声预测 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源几何发散衰减模式。根据不同设备的噪声级、距厂界的距离等计算厂界的等效声级。 为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面效应。预测模式如下： ①如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按公式（A.1）计算： Lp(r)＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）(A.1) 式中：Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB； 它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度(sr)立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 Lp(r)—预测点处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式(A.3)计算： LA（r）＝10lgi＝18100.1Lpi（r）−ΔLi(A.3) 式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式(A.4)计算。 LA（r）＝LA（r0）−Adiv(A.4) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ②无指向性点声源几何发散衰减的计算公式： Lpr=Lpr0−20lgrr0−ΔL 式中:L（r）为距声源r处的声级，dB（A）； L（r0）为距声源r0处的声级，dB（A）； ΔL为衰减量，dB（A）。 ③对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源产生的噪声值进行叠加计算： Leq=10lgin100.Li 式中：Leq—预测点的总等效声级dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响dB（A）。 3、预测结果及分析 利用模式，预测出项目各设备声源在厂界的贡献值，具体结果详见下表。 表4-5项目营运期厂界噪声预测值及达标情况单位：dB（A） 预测 时段; 预测点; 噪声源与厂界距离; 贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 昼间; 厂界西外1m处; 35m; 41.10; 41.10; 41.10; 41.10; 昼间：60dB（A）；夜间50dB（A）; 达标. 昼间; 厂界东外1m处; 20m; 45.96; 45.96; 45.96; 45.96; 达标. 昼间; 厂界南外1m处; 25m; 44.03; 44.03; 44.03; 44.03; 达标. 昼间; 厂界北外1m处; 45m; 38.92; 38.92; 38.92; 38.92; 达标. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目东、南、西、北面厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选择低噪声设备：在设备选型上，尽可能选用低转速水泵和低噪声水泵、三叶风机等低噪声设备，使设备的声功率级尽量降低； ②从设备布局方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置； ③定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ④保持良好的交通秩序，在自来水厂进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； ⑤项目四周临建筑退后红线一定距离，在边界布置绿化带，搞好绿化，在厂区四周设置乔木绿化林带，以降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）对项目噪声的日常监测要求见下表。 表4-6 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生及去向 本项目营运期固体废物主要为员工生活垃圾、净水过程产生的废粉末活性炭、污泥以及废润滑油、废机油、含油手套、抹布。 项目运营期固废产生情况及去向见下表。 表4-7 项目运营期固废产生情况及去向表 废物性质; 类别; 污染源; 产生量（t/a）; 物理性状; 危险废物编号; 一般固废/危废代码; 主要有毒有害物质; 环境危险特性; 贮存方式; 利用处置方式和去; 利用或处置量（t/a）. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 3.65; 固态; /; /; /; /; 垃圾桶; 委托当地乡镇环卫部门进行清运处理; 3.65. 一般固废; 自来水厂污泥; 自来水处理; 1033.68; 固态; /; /; /; /; 污泥暂存间; 脱水后污泥交由祁阳县海创环保科技有限责任公司、祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧处理或就近就地资源化综合利用。; 1033.68. 废粉末活性炭; 自来水处理; 0.95t/d; 固态; /; /; /; /; 一般固废间暂存; 交由厂家回收处理; 0.95t/d. 危险固废; 废润滑油; 机械保养和维修; 0.01; 液态; HW08; 900-217-08; /; T，I; 专门的收集桶收集; 交由资质单位进行安全处置; 0.01. 废机油; 0.01; 液态; HW08; 900-217-08; /; T，I; 0.01. 含油手套、抹布; 0.01; 固体; HW49; 900-041-49; /; /; 0.01. ①生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要来自员工产生的生活垃圾，厂区员工人数为20人，年工作365天，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则员工生活垃圾量为10kg/d（3.65t/a），经统一收集，委托当地乡镇环卫部门进行清运处理。 ②自来水厂污泥 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4610自来水生产和供应行业系数手册》，采用混凝沉淀处理工艺，污泥产生量为1.18×102克/吨，本项目自来水厂处理规模为4万t/d，则污泥产生量为1722.8t/a（4.72t/d），污泥浓缩脱水处理系统，将浓缩后的污泥经污泥脱水车间脱水机脱水，脱水后的泥饼含水量低于60%，重量为1033.68t/a（2.832t/d），经集中收集，定期外运处置。排泥水处理工艺的特点是全自动、不加药、泥饼含水率≤60%，便于运输，脱水后暂存于污泥暂存间，统一收集交由祁阳县海创环保科技有限责任公司、祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧处理或就近就地资源化综合利用。 ③废粉末活性炭 本项目自来水厂水源发生污染（水源有异味或者农业污染等）时，格栅配水池投加粉末活性炭对水源进行净化，每日最大投加量10mg/L，本项目自来水厂处理规模为4万t/d，则粉末活性炭使用量为0.4t/d，活性炭使用后吸附水，含水率约40%，则废活性炭产生量为0.95t/d，因仅在水源发生污染时使用，年产生量不固定，本项目活性炭吸附的物质不属于危险废物，因此项目废粉末活性炭为一般固废，经收集后暂存一般固废间，交由厂家回收处理。 ④废润滑油、废机油、含油手套、抹布 风机和水泵在运行过程保养和检修过程中会分别产生0.01t/a废润滑油、废机油和含油手套、抹布，根据查询《国家危险废物名录》（2025版），废润滑油和废机油编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，含油手套、抹布编号为HW49其它废物，危规号为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 （2）环境要求 ①贮存场管理要求 一般固废间： 一般固废间贮存场所的建设需满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求。为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；建立检查维护制度，定期检查维护一般固废库，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ 2035等相关标准规范要求。 危险固废间： - 产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并根据需要选择贮存设施类型。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276和《危险废物贮存污染控制标准》（HJ 18597-2023）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染，危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志。 2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 6）公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 7）统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 8）危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025和HJ 2042等相关标准规范要求。 ②运输的环境管理要求 1）危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 2）危废的外运应委托有危险化学品运输资质的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质和危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸； 3）公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ③其他要求 1）生活垃圾在垃圾桶内暂存，日产日清； 2）自来水厂污泥经脱水后贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 5、外环境对本项目影响分析 （1）外环境对本项目影响分析 本项目自来水厂位于湖南省祁阳市肖家镇九牛坝村，厂界西面为大江边灌区总干渠，东面为昌木套河，北面南面均为山林，最近居民为西南面420m处大江水库管理所宿舍楼。取水口3km范围内无排污口、无油库、垃圾厂等污染源存在，集雨区主要为山林，无工业农业，居民住宅，项目南面约290m（距取水口东南面约250m）处为大江焊剂厂，2020年6月29日进行排污登记，主要生产产品为焊剂，产能为3000吨/年，主要生产工艺为：原料混合+加热+退火+烘干，主要生产废气为锅炉废气经水浴除尘达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）通过排气筒排放，属水浴除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，该企业位于本项目取水口下游，自来水厂下风向，经处理后均可达标排放，且山林阻隔，对本项目影响较小，本项目与周边环境相容，无重大环境制约因素。 （2）水厂水源卫生防护要求 本项目为集中式供水工程，为保证饮用水符合有关卫生规范，地表水水源卫生防护应严格按照国家卫生部《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》中要求： ①取水点周围半径100米的水域内，严禁捕捞、网箱养殖、停靠船只、游泳和从事其他可能污染水源的任何活动； ②取水点上游1000米至下游100米的水域不得排入工业废水和生活污水；其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈，不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害化学物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用难降解或剧毒的农药，不得排放有毒气体、放射性物质，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动； ③以河流为给水水源的集中式供水，由供水单位及其主管部门会同卫生、环保、水利等部门，根据实际需要，可把取水点上游1000米以外的一定范围河段划为水源保护区，严格控制上游污染物排放量； ④作为生活饮用水水源的水库和湖泊，应根据不同情况，将取水点周围部分水域或整个水域及其沿岸划为水源保护区； ⑤集中式供水单位应划定生产区的范围。生产区外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道； ⑥单独设立的泵站、沉淀池和清水池的外围30米的范围内，其卫生要求与集中式供水单位生产区相同； ⑦集中式供水单位应针对取水、输水、净水、蓄水和配水等可能发生污染的环节，制订和落实防范措施，加强检查，严防污染事件发生； ⑧遇生活饮用水水质污染或不明原因水质突然恶化及水源性疾病暴发事件时，集中式供水单位须在发现上述情况后立即采取应急措施，以最快的方式报告当地卫生行政部门、建设行政部门。并及时进行水质检测，报送处理报告。 （3）水源保护 当地政府应严格按照《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》（湘环函〔2016〕196号）要求，尽快划定饮用水水源保护的一级、二级及准保护区，并明确其地理界线，饮用水源必须在保护区边界设置标志牌或标志桩。根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）： （1）一级保护区内： 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库； 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 （2）二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 原有排污口依法拆除或者关闭； 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 （3）准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目：改建建设项目，不得增加排污； （4）水厂生产区的范围应明确规定并设明显标志，在水厂生产区外围不小于10m范围内不得设置生活居民区和修建禽育饲养厂，渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣或铺设污水渠道，应保持良好的卫生状况，搞好绿化。 （5）排污单位发生事故或者其它突发性事件，造成或者可能造成污染事故的，必须立即采取紧急措施，消除或者减轻污染，及时通报水厂，并向当地环保部门报告。 （6）加强取水口水源的水质监测工作，确保生活饮用水水源水质达标，配置专职环保人员，负责水源保护的日常管理和监督工作。 本环评要求加强对饮用水源区域保护，严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）要求执行。并且在水源处必须采取以下防治措施 ①禁止在拟划分水源保护区内清洗施工设备。 ②施工废水、施工废渣严禁排入饮用水水源保护区。 ③沿岸施工时应设置挡土墙，防止顺坡冲刷的泥土进入水库区。 ④沿水源附近应修建排水沟、集水池，防止在降雨条件下，表层土壤通过地表径流进入水体。 ⑤禁止在水源处建设与项目该区段建设内容无关的工程。 ⑥项目建设之后，需加强监管，严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》要求执行。 （4）制定水源保护区环境污染事故应急预案 为保障公众生命安全和身体健康，有效预防、及时控制和消除饮用水源突发事件的危害，必须制定饮用水源保护区环境污染事故应急预案。威胁饮用水水源安全的重点污染源要逐一建立应急预案，建立饮用水水源污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理“三位一体”的饮用水水源应急保障体系。 6、地下水、土壤 本项目为供水工程，无生产废水产生，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准排放限值后回用于厂区绿化和周边山地浇灌，净水工程均为混凝土结构，均做了防渗措施，同时厂区地面硬化，污泥暂存间加强防渗、防漏处理，危险固废间做好防渗措施，则不存在地下水和土壤污染途径。 7、生态 本项目自来水厂占地不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 8、环境风险评价 8.1危险物质数量与临界量比值（Q） 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目危险物质为次氯酸钠，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。 表4-8 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性; CAS号; 最大存在总量qn/t; 存在 位置; 临界量t; Q. 次氯酸钠; 泄漏、腐蚀; 7681-52-9; 0.05; 加药间; 5; 0.01. 废润滑油; 泄漏、火灾; /; 0.01t; 危险固废间; 2500t; 0.00001. 废机油; 泄漏、火灾; /; 0.01t; 危险固废间; 2500t; 0.00001. 合计; 0.01001. 注：本项目次氯酸钠采用电解食盐水法制取，由次氯酸钠发生器生成。 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由表4-12可知，Q=0.01001，Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量无需进行环境风险专项评价。 8.2环境风险识别 ①生产设施风险识别 风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施主要包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，本项目危险单元风险详见表4-9。 表4-9 危险单元风险识别 危险单元; 位置; 风险类型. 辅助生产 设施; 次氯酸钠 发生器; 加药间; 泄漏产生的次生风险. 环保设施; 危险固废间; 厂区西面; 泄漏产生的次生风险. ②物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产物、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 根据本项目的实际情况，本项目风险物质主要为次氯酸钠、废润滑油、废机油。 项目物质风险识别情况见下表： 表4-10 项目物质风险识别表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 次氯酸钠; 次氯酸钠是一种无机物，化学式为NaClO，外观与性状：或白色粉末，有似氯气的气味。溶于水呈微黄色水溶液，密度1.2 g/cm3、分子量 74.44，熔点-6℃、沸点：102.2℃、水溶性：可溶; 不燃; /; 低毒; 易腐蚀; 是有毒物质，不是可燃物质，不是爆炸性物质. 废润滑油; 一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 机油; 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；闪点：120-340℃；沸点：-252.8℃；自燃点：300～350℃；溶解性：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂；稳定性：稳定；可燃液体; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. ③风险识别结果 项目风险识别结果见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 加药间; 危险 物质; 次氯酸钠; 泄漏; 大气、地表水、土壤; 项目周边敏感点. 2; 危险固废间; 危险 物质; 废润滑油; 火灾、泄漏; 大气、地表水、土壤; 项目周边敏感点. 3; 危险固废间; 危险 物质; 废机油; 火灾、泄漏; 大气、地表水、土壤; 项目周边敏感点. 8.3环境风险分享 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为次氯酸钠、废润滑油、废润滑油泄漏造成次生环境污染事故。 8.3.1次氯酸钠泄漏对环境的影响分析 本项目自来水厂采用次氯酸钠消毒，使用电解食盐水法制取，由次氯酸钠发生器生成，当制取设备产生故障或阀门、管道锈蚀情况下会导致次氯酸钠溢漏，为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。制定完备的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。加强加氯系统的设备定期检查，检查管道、阀门和垫片等，定期进行检漏试验，纺织设备的破损老化引起的泄漏。加强对操作人员的培训，提高操作技能，严格按操作规程操作。加氯设备必须配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急防治措施，一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警，并可开启机械通风设备，抽取含氯空气，再经喷淋设备处理后排空。自动喷水池的废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀后排放。在厂区四周种植一些常绿高大抗性树种，形成绿色屏障。 8.3.2废润滑油、废机油泄漏对环境的影响分析 本项目厂区风机和水泵在运行过程保养和检修过程中会分别产生0.01t/a废润滑油、废机油，暂存危险固废暂存间，贮存量较小，由于废润滑油和废机油为危险物品，当废润滑油和废机油存放处发生火灾时，将产生大量的燃烧烟气，对周围环境造成较大影响，同时火灾还可能引发爆炸事故，对周边建筑物构成严重破坏，泄漏会引起土壤和地下水污染。本项目废润滑油和废机油将采用专用密闭容器贮存在危险固废间，危废暂存场所采用防渗地面，并设置围堰。泄漏事故状态下，泄漏的危险废物会首先被收集在贮存区的围堰内，进入水体、土壤和装置外环境的危险性较小。 8.4风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，该项目环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响，本项目环境风险属于可控范围内。 9、环保投资及竣工验收 项目总投资9985.41万元，资金全部由建设单位自筹；其中环保投资28万元，环保投资占总投资的0.28%，项目环保投资分项估算见下表。 表4-12 项目环保投资一览表单位：万元 污染源; 治理项目; 环保治理措施; 资金 （万元）; 备注. 营运期; 废气; 次氯酸钠泄漏废气; 漏氯报警系统+漏氯吸收处理装置; 0; 设备 自带. 食堂油烟废气; 油烟净化器+屋顶排放; 2; /. 废水; 排泥水; 污泥浓缩脱水处理系统; 10. 员工生活污水; 地埋式一体化污水处理设施（3t/d）; 6. 噪声; 搅拌机、水泵等各种泵产生的噪声; 选用低噪声设备，设备隔音减振、减噪，合理平面布局; 2. 固体废弃物; 污泥; 污泥浓缩池、板框压滤机、污泥暂存间（20m2）; 5. 废粉末活性炭; 一般固废间（10m2）; 0.5. 废润滑油、废机油; 危险固废间（10m2）; 2. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 总计; 28. 10、环境管理 （1）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 2）设专人负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 3）制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 4）环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 5）企业在日常危险废物管理的过程中，须结合自身实际情况，做好危险废物台账的建立、记录以及管理工作，危险废物存放间设置台账，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称和运输人员等信息，台账保存期限不少于5年。 6）强化管理，申报排污许可证，自主开展环境保护验收，建立环保设施运行卡，定期检查、维护。 （2）排污口规范化管理 1）项目排污口设置要求 建设项目应完成排污口规范建设，其投资应纳入正常生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 2）排污口管理 排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由相关部门签发，相关部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案，排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 次氯酸钠泄漏废气 | 氯气 | 漏氯报警系统+漏氯吸收处理装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后回用于厂区绿化和周边山地浇灌 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 搅拌机、水泵等各种泵产生的噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，设备隔音减振、减噪，合理平面布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托当地乡镇环卫部门进行清运处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 自来水处理 | 自来水厂 污泥 | 脱水后污泥交由祁阳县海创环保科技有限责任公司、祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧处理或就近就地资源化综合利用。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废粉末活性炭 | 经收集后暂存一般固废间，交由厂家回收处理 |  |
|  | 机械保养和维修 | 废润滑油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，交由资质单位进行安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 机械保养和维修 | 废机油 |  |  |
|  | 机械保养和维修 | 含油手套、抹布 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面进行硬化，污泥暂存间、危险固废间进行防渗 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 管线铺设后及时进行覆土硬化或植被恢复 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加氯设备必须配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急防治措施，危废暂存场所采用防渗地面，并设置围堰 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 强化管理，申报排污许可证，自主开展环境保护验收，建立环保设施运行卡，定期检查、维护；制定项目污染源监测计划、环境质量监测计划、验收监测计划，严格按监测计划执行，监测数据存档管理并提交环保主管部门备案。 |  |  |  |

# 六、结论

祁阳市城乡应急备用水源工程（大江水厂）符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；项目无明显的环境制约因素，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项污染防治措施治理的前提下，可以实现污染物达标排放或得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.090t/a | / | 0.090t/a | +0.090t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.063t/a | / | 0.063t/a | +0.063t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
| 一般工业 固体废物 | 自来水厂 污泥 | / | / | / | 1033.68t/a | / | 1033.68t/a | +1033.68t/a |
|  | 废粉末活性炭 | / | / | / | 0.95t/d |  | 0.95t/d | 0.95t/d |
| 危险固废 | 废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 含油手套、抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①