祁阳县大村甸镇污水处理厂建设项目

环境影响报告表

（送审稿）

建设单位（盖章）：祁阳县住房和城乡规划建设局

编制单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司

编制日期：2018年9月

目    录

1. 建设项目基本情况	1

2. 建设项目所在地自然环境环境简况	16

3. 环境质量状况	20

4. 评价适用标准	25

5. 建设项目工程分析	28

6. 项目主要污染物产生及预计排放情况	37

7. 环境影响分析	38

8. 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

9. 工程可行性分析	61

10. 环境管理、监测和三同时验收	63

11. 结论与建议	66

附表:

附表一  建设项目环评审批基础信息表

附件：

附件1：选址意见书

附件2：项目用地审查意见

附件3：环境检测质量保证单

附图：

附图 1：项目地理位置及排水路线图

附图 2：项目地周边环境关系示意图

附图 3：项目现状监测点位示意图

附图 4：项目污水处理厂卫生防护距离示意图

附图 5：项目平面布置图

附图 6：项目工艺流程图

附图 7：项目管网布置图

附图 8：项目地现状图

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

项目名称; 祁阳县大村甸镇污水处理厂建设项目. 建设单位; 祁阳县住房和城乡规划建设局. 法人代表; /; 联系人; 王阳春. 通讯地址; 祁阳县民生南路221号. 联系电话; 13637462666; 传真; ——; 邮政编码; 426100. 建设地点; 大村甸镇银利村8、10组. 立项审批 部门; ——; 批准文号; ——. 建设性质; 新建; 行业类别 及代码; D4620污水处理及再生利用业. 占地面积 (平方米); 4067; 绿化面积; 788.5. 总投资 (万元); 1305; 其中：环保投资（万元）; 1305; 环保投资占总投资比例; 100%. 评价经费 (万元); /; 预投产 日期; /. ## 项目背景及由来 2015年4月2日国务院出台《水污染防治行动计划》（“水十条”），其中要求：“按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。” 2016年12月21日湖南省住建厅《关于开展重点镇污水处理设施建设三年行动工作的通知》中指出，力争到“十三五”末，实现重点区域和重点镇污水处理设施“全覆盖”，建制镇污水处理率达到 80%以上。 祁阳县各乡镇区除了黎家坪镇、白水镇已建或在建污水处理厂外，其它乡镇均无污水处理设施。由于建设资金不足，建设过程中缺乏科学指导等一系列原因，导致镇区的排水设施建设严重滞后，镇区污水未经处理直接排入附近水体，导致水体污染形势严峻。各镇区污水已成为当前环境卫生和环境保护工作热点、难点问题，群众对镇区污水的有效治理呼声十分强烈，必须建立完善的污水收集、处理系统，将镇区污、废水收集后送往污水处理厂进行处理，减少排入水体的污染物，从根本上改善水源水质，对于提高镇区居民的生活质量，改善人居环境，从而使社会经济得到持续、稳定、全面的发展，有着十分重大的意义，故对镇区污水治理已迫在眉睫。为此，祁阳县拟在大村甸镇镇区北侧设置一座污水处理厂，处理大村甸镇镇区污水。 为了预测评估该项目对区域环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等，该项目需进行环境影响评价，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）“三十三、水的生产和供应-生活污水集中处理-其他”需编制环境影响评价报告表。 受祁阳县住房和城乡规划建设局的委托，常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目环境影响评价的编制工作。通过在现场勘察、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其他有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。 项目用地预留远期发展需要，远期扩建不在本次评价范围内。 ## 项目概况 ### 项目选址概况 祁阳县大村甸镇污水处理厂位于大村甸镇银利村8、10组，总征地面积4070m2（合6.1亩），其中近期用地2719m2，预留远期发展用地1351m2。项目周边情况为：东面主要为农田，约220m外为朱家湾；南面为农田其后为镇区，西面为山地，约150m外为周家院子；北面北面主要为农田和山地，130m外有一户周家院子村民。项目具体位置见附图1，周边情况见附图2。 ### 项目组成和建设规模 祁阳县大村甸镇污水处理厂本期工程处理规模为800m3/d（预计远期（2030年）处理规模为2000m3/d），污水处理采用垂直迷宫流（VFL）工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，配套建设污水管网总长度6203m，纳污范围为祁阳县大村甸镇镇区污水。 项目主要建设内容包括：进水井（格栅井、提升泵井）、沉砂池、VFL组合池（包括配水区、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、转鼓过滤间及清水区）、出水计量渠（包括计量、紫外线消毒装置）、综合用房（含办公、化验、配电、机修）及配套管网等。详见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 类别; 名称; 工程内容. 主体工程; 污水处理厂; 设计规模2000m3/d，采用VFL工艺，包括进水井、沉砂池、VFL组合池、出水计量渠等，尾水排放口在线监测系统1套. 其中; 进水井; 1座，设计规模2000m3/d（适当考虑远期预留），设备配套800m3/d，钢筋混凝土结构. 其中; 格栅井; 格栅机采用60倾斜安装，栅渠宽0.70m. 提升泵井; HF600型细格栅除污机，2台，N=1.10kW. 沉砂池; 设计规模800m3/d，有效水深2.5m，钢筋混凝土结构，SF-260型砂水分离器1台，鼓风机1台. VFL组合池; 设计规模800m3/d，各水池有效水深4.0m，钢筋混凝土结构. 其中; 配水池. 厌氧池; 污泥浓度7~8g/L，停留时间6h. 缺氧池; 污泥浓度7~8g/L，停留时间10.2h. 好氧池; 污泥浓度3~4g/L，停留时间8.2h. 沉淀池; 停留时间7.3h. 转鼓过滤间. 清水区. 出水计量渠; 设计规模2000m3/d（适当考虑远期预留），设备配套800m3/d，模块数量1套，机械清洗. 配套管网; 配套污水管道总长度6203m. 辅助工程; 综合用房; 1层，建筑面积145m2，含值班、加药、鼓风机房等. 仪表间; 一间，建筑面积22.5m2. 道路及广场; 占地面积513m2，厂区南面及东面为规划的镇区道路，厂区围墙各自退让南面及东面的规划道路5.0m。污水处理厂进厂入口位于厂区南侧. 绿化; 绿化面积788.5m2. 公用工程; 供电; 电源由附近10kV架空线路引来一路10kV电源. 供水; 市政供水，109.5t/a. 排水; 雨污分流制，29.2万t/a. 环保措施; 臭气防治; 加强厂区绿化，设100m卫生防护距离. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶统一收集交环卫部门清运. 栅渣、沉砂; 与生活垃圾一起收集交环卫部门清运. 污泥; 污泥间压滤脱水，含水低于60%后运至祁阳县垃圾填埋场. ### 平面布置 总平面按照近期污水处理规模800m3/d设计，并适当考虑远期预留。 本设计按推荐垂直迷宫流（VFL）工艺进行总平面布置，见附图4。 厂区包括：进水井、沉砂池、VFL 组合池、出水计量渠、综合用房（含办公、化验、配电、机修等）。 生产区按工艺流程顺序布置进水井、沉砂池、VFL 组合池、出水计量渠。消毒系统位于厂区西部，出水经过紫外光消毒池消毒后排入厂区西侧河道。 生产区与厂前区之间设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证厂前区为一个良好的生态环境空间。 由于厂区的东面为规划的镇区主要道路富民路，为便于人员及货物的进出，将厂区的出入口设置在厂区东面。 ### 技术经济指标 大村甸污水处理厂总图的各项技术经济指标见下表1-2。 表1-2 大村甸污水处理厂总图技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 征地红线面积; m2; 4070; 合6.1亩. 2; 近期占地面积; m2; 2719; 合4.1亩. 3; 建（构）筑物占地面积; m2; 616.6. 4; 道路及广场占地面积; m2; 513. 5; 总绿化面积; m2; 788.5. 6; 其他用地面积; m2; 800.9. 7; 建（构）筑系数; 0.227. 8; 绿地率; %; 29. ### 主要工艺设备、构筑物及原辅材料 1、主要设备 本项目主要工艺设备见表 1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 构筑物; 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 进水井; 1; 除污机; HF600型细格栅除污机，N=1.10kW; 台; 2. 2; 潜水泵; WQ40-10-2.2潜污泵; 台; 3; 2用1备. 沉砂池; 3; 砂水分离器; SF-260型，处理能力：18-43m3/h; 台; 1. 4; 鼓风机; 1.8m3/min，N=2.2kW; 台; 1. VFL组合池; 3; 自动精密过滤器; Q=32L/s，N=0.25KW; 台; 1. 4; 污泥螺杆泵; /; 台; 1. 出水计量渠; 6; 一体化明渠紫外线设备; XARG-320-10； 模块数量1套，N＝3.2kW; 套; 1. 污泥间; 7; 板框压滤机; /; 台; 1. 2、主要构筑物 项目主要构筑物见表1-4。 表1-4 主要构筑物一览表 序号; 名称; 尺寸（长×宽×高）; 数量; 结构. 1; 进水井; /; 1个; 钢混结构. 2; 格栅井; /; 1个; 钢混结构. 3; 提升泵井; /; 1个; 钢混结构. 4; 沉砂池; /; 1个; 钢混结构. 5; VFL组合池; /; 1个; 钢混结构. 6; 出水计量渠; /; 1个; 钢混结构. 7; 仪表间; /; 1间; 钢混结构. 8; 综合用房; /; 1栋; 钢混结构. 3、主要原辅材料 项目建成后主要原辅料及能源消耗见下表1-4。 表1-4 主要原辅料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗量; 来源. 能源; 电; 7.30万kwh; 当地电网. 混凝剂; 聚合氯化铝(PAC); 1.62t; 外购. ### 公用工程 1、给排水 给水：项目位于大村甸镇区，给水为镇区自来水。 排水：项目西北侧有一农排渠，为纳污水体，自南向北流，约1km后流入侯水坪水库；项目尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1中一级标准A标准后排入西北侧农排渠。 2、供电 项目位于镇区，供电从附近电网接入。 ### 污水处理厂设计 1、处理规模设计 根据项目可行性研究报告预测，大村甸镇镇区污水处理厂服务范围内近期人口为加权计算至2020年约5993人，到2030年约11400人。 近期用水量预测为1788.9m3/d，远期用水量预测为3593.9m3/d。 近期污水量预测为817.8m3/d，远期污水量预测为1848.3m3/d。 根据近期和远期污水量的分析，确定大村甸污水处理工程建设规模近期（2020年）为800m3/d，远期（2030年）为2000m3/d。 2、进出水水质设计 根据项目可行性研究报告对污水处理厂进水水质的论证，确定大村甸污水处理厂的进水水质如下表1-5所示。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。。 表1-5 污水处理厂进水水质 项目; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; TN （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TP （mg/L）. 进水; 250; 130; 220; 38; 30; 3.7. 出水; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; 5(8); ≤0.5. 去除效率（%）; 80; 92.3; 95.5; 57.1; 83.3; 86.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、污水处理工艺设计 ①水质指标分析 污水处理厂进水水质技术性能指标见下表1-6。 表1-7 污水处理厂进水水质技术性能指标表 大村甸镇污水处理厂; 项目. BOD5/CODcr; BOD5/TN; BOD5/TP. 0.5; 3.44; 31.4. 对进水水质分析如下。 1）BOD5/CODCr比值 污水BOD5/CODCr值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为BOD5/CODCr≥0.4属生化性较好，0.25≤BOD5/CODCr＜0.4属于可生化处理，BOD5/CODCr＜0.25 属于较难生化和不宜生化处理。BOD5/CODCr＝0.50，表明祁阳县各乡镇污水处理厂进水的可生化性较好，可以采用生化处理工艺。 2）BOD5/TN（即C/N）比值 C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N≥2.86就能进行脱氮，但一般认为，C/N≥3.5才能进行有效脱氮。本工程进水水质C/N均接近4，能够满足生物脱氮的要求。 3）BOD5/TP 比值 该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷菌在厌氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP，并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞，以PHB（聚-β-羟基丁酸）及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内，同时随着聚磷酸盐的分解，释放磷；一旦进入好氧环境，除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷，并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而贮存于细胞内，经沉淀分离，把富含磷的剩余污泥排出系统， 达到生物除磷的目的。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5/TP 是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于20，比值越大， 生物除磷效果越明显。分析本工程进水水质，BOD5/TP值均大于30，完全可以采用生物除磷工艺。 综上所述，大村甸镇污水处理厂采用常规二级生化处理工艺是合适的。 ②二级常规污水处理工艺 活性污泥法是使用时间最长的污水处理工艺，其技术发展很快，类型较多。常规的活性污泥法工艺对去除氨氮和磷的功能较差。根据上述进出水水质分析， 污水处理工艺应选择具有生物除磷和硝化及部分反硝化功能的活性污泥法，在技术上较为合理。从国内外污水处理技术的发展来看，AAO工艺、CASS工艺、改良型氧化沟工艺等诸多工艺以及其变形工艺，不仅具有去除有机污染物的功能而且还具有不同程度的除磷脱氮效果。 适合乡镇污水处理的工艺较多，从大类上来说，包括活性污泥法、生物膜法、自然处理法等以及相应的改进工艺。 通过对国内目前一些应用较广的乡镇污水处理工艺进行对比分析，甄选出适合祁阳县乡镇污水处理工艺。不同工艺对比情况如下： 表1-8 污水处理厂常用工艺对比情况 比较内容; 项目; VFL工艺; 复合滤池工艺（含人工湿地）; 自曝气生物转轮工艺; EBR工艺; 接触氧化工艺; MBR工艺. 投资费用; 工程费用; 560万元; 750万元; 400万元; 600万元; 300万元; 700万元. 运行费用; 直接成本; 0.40元/m3; 0.28元/m3; 0.48元/m3; 0.55元/m3; 0.50元/m3; 0.8元/m3. 工艺特点; 剩余污泥; 剩余污泥量较少，一般间隔半年时间才进行清泥; 剩余污泥量极少，一般间隔1~2年时间才进行清泥; 剩余污泥较少，需要进行脱水处置后外运; 产生剩余污泥，需要进行脱水处置后外运; 产生剩余污泥，需要进行脱水处置后外运; 污泥浓度高，污泥龄长，产泥量少. 占地面积; 2719m2; 5000m2; 2000m2; 2400m2; 2700m2; 2000m2. 工艺效果; 出水水质; 好; 好; 好; 好; 较好; 好. 降磷脱氮; 好; 好; 好; 好; 较好; 好. 抗冲击负荷; 较强; 较强; 较强; 较强; 较强; 较强. 运行管理; 自动化程度; 高; 一般; 一般; 一般; 一般; 高. 日常维护; 设备维护简单; 设备维护简单; 设备维护简单; 设备维护简单; 设备维护较简单; 洗膜、换膜成本高. 环境影响; 臭气问题; 臭味量少，对周围环境影响较小; 基本无臭味，对周围环境影响小; 臭味量少，对周围环境影响较小; 基本无臭味，对周围环境影响小; 臭味量少，对周围环境影响较小; 臭味量少，对周围环境影响较小. 噪音问题; 对周围影响小; 对周围影响小; 对周围影响小; 对周围影响小; 对周围影响小; 对周围影响小. 外观环境; 视觉和景观效果好; 视觉和景观效果好; 视觉和景观效果较好; 视觉和景观效果最好; 视觉和景观效果好; 视觉和景观效果好. （以1000m3/d为例进行对比分析） 从出水标准、投资、运行成本、管理维护等方面考虑，本项目污水二级常规处理采用垂直迷宫流（VFL）工艺。 ③深度处理工艺 深度处理工艺流程，视处理目的和要求不同，可以是以下工艺组合：混凝沉淀、过滤、活性炭吸附、臭氧氧化、离子交换、电渗析、膜过滤、反渗透等。 根据国内已建污水处理厂实际运行经验，在正常运转情况下，出水SS值能达到20mg/L～30mg/L，很难达到10mg/L的要求值，CODcr降到30mg/L以下也很难实现。因此，深度处理的目的主要是去除仍然较高的SS值以及进一步降低水中的CODcr、BOD5和TP，确保出水达标。 污水处理厂出水中悬浮物浓度不仅涉及到出水SS指标，出水中的BOD5、CODcr、TP等指标也与之有关。因为组成出水悬浮物的主要成分是活性污泥絮体，其本身的有机成份较高，并含有一定比例的磷，较高的出水悬浮物含量会使得出水的BOD5、CODcr，和TP增加。因此，降低SS值不只是单纯地使SS值指标合格， 同时会更进一步地去掉CODcr、BOD5、TP及其他污染指标。所以，本工程深度处理应以SS的去除作为重点目标。 常用的深度处理工艺去除对象所采用的技术如下表。 表1-9 污水处理厂深度处理去除对象和所采用的处理技术 去除对象; 有关指标; 采用的主要处理技术. 有机物; 悬浮状态; SS、VSS; 过滤、混凝沉淀、膜过滤. 溶解状态; BOD5、CODcr、TOC、TOD; 混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化. 植物性营养盐类; 氮; TN、NH3-N、NO2-N、NO3-N; 吹脱、折点氯化、生物脱氮生物脱氮. 磷; TP; 金属盐混凝沉淀、石灰混凝沉淀、晶析法、生物除磷. 微量成份; 溶解性无机; 电导度、Na、Ca、Cl离子; 反渗透、电涌析、离子交换. 微生物; 细菌、病毒; 臭氧氧化、消毒（氯气、次氯酸钠、紫外线）、膜过滤. 从上表和论述中可以看到，过滤及混凝沉淀是去除SS、VSS的重要手段。 二级处理沉淀后，其出水（即深度构筑物的进水）悬浮物总体来说不高，根据污水处理厂、给水厂运行经验及类似试验介绍，低SS浓度进水单独采用沉淀法， 影响因素较多，而过滤可以保证其出水悬浮物低于10mg/L。 故本工程深度处理采用“混凝沉淀+过滤”的技术路线，沉淀池主要通过絮凝沉淀作用进一步去除水中SS和TP，过滤工艺保证最终出水SS满足一级A准标要求。 适合本工程的过滤滤池有活性砂滤池、精密过滤器、滤布滤池三种过滤方式。针对本工程规模及出水水质特点，上述三种滤池性能参数的比较详见下表： 表1-10 过滤方案比较表 分类; 活性砂滤池; 精密过滤器; 滤布滤池. 过滤速度; 8.0~10.0m/h; 15~20m/h; —. 过滤水头; 约0.5m; 0.2～0.5m（恒水位或变水位过滤）; 低于0.4m. 设备高度; 滤罐较高，大于6m，也可 采用地下式钢筋砼结构; 滤池为半地下式钢筋砼结构; 滤池水深浅. 运行周期; 连续运行; 12~24小时; 连续运行. 反冲洗时间; 连续气提排砂反洗; 20~30min; 1min. 自耗水率; 1.0~2.0%; 1.0%; 1.0%. 滤料优缺点; 连续排砂、洗砂、始终保持滤料较清洁，过滤水头损失较小，过滤效果较好。滤罐相邻布置，占地面积小; 滤料不易板结、不混层、不流失、出水效果好；反冲洗操作复杂。滤料使用寿命相对滤布要长; 滤盘垂直安装于水槽，占地面积少。干净的水通过滤布进入集水槽，污染物自然沉淀或被被滤布截留下来。过滤、反冲洗全部自动化控制，运行管理简单. 使用寿命; 每年补砂量25kg/套空气提砂泵及洗砂套管10年替换一次; 滤料10年替换1次; V型圈10年替换一次，滤布5~6年替换一次. 运行管理; 较简单; 较简单; 简单，但对自控的要求较高. 维修; 若砂粒堵塞，维修工作量小; 若砂粒堵塞，维修工作量小; 若滤布堵塞，维修工作量小. 土建投资; 采用成品砂滤罐，占地面积少，土建投资较少; 无; 需专门设置水池及上部加盖. 设备投资; 进口、国产均有; 进口、国产均有; 进口、国产均有. 总投资; 一般; 略高; 一般. 污水深度处理 系统年运行费; 较高; 略高; 低. 综合评价; 好; 好; 好. 从通过三种过滤工艺的综合比较可以看出，滤布滤池适合规模较小的乡镇污水处理厂，设备材料费较低，出水更为稳定。精密过滤器适合规模较小的乡镇污水处理厂，占地面积小，集成程度高。 本工程深度处理工艺采用精密过滤器过滤工艺。 4、消毒方案 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，污水处理厂出水必须进行消毒处理。 污水消毒工艺的选择应根据设计进出水水质、受纳水体、污水处理厂处理工艺、厂区用地等多因素综合考虑，选择投资省、运行费用低、技术成熟、效果稳定可靠、运行管理方便、设备先进的工艺。 水消毒处理可分为化学性及物理性消毒方式两大类，化学方法主要有氯、二氧化氯、臭氧、氯胺及其它卤化物，物理性消毒则包括加热、冷冻、辐射、微电解、紫外线和微波消毒等方式，目前我国污水处理领域应用较为广泛的有液氯、ClO2、紫外线及臭氧方式。 上述几种消毒法所用消毒剂比较，见下表1-11。 表1-11 消毒剂性能比较表 性能; 液氯、漂白粉; 二氧化氯; 紫外线消毒. 消毒灭细菌; 优良(HOCl); 优良; 优良. 灭病毒; 优良(HOCl); 优良; 优良. pH影响; 消毒效果随pH增大而下降，在 pH=7左右时加氯较好; 消毒效果随pH增大而下降，在pH=7左右时效果较好; 对pH值变化不敏感. 有毒副产物生成; 可生成; 可生成; 不可能. 其它中间产物; 产生氯化和氯化中间产物，如氯胺、氯酚、氯化有机物等; 盐酸盐和亚氯酸盐; 产生何种中间产物不详. 国内应用情况; 应用广泛; 较广泛; 较广泛. 一般投加量(mg/L); 5～10; 1～3; 无. 消毒接触时间; 30分钟; 30分钟; 数十秒至几分钟. 目前我国中、小型污水处理厂出水消毒采用紫外光消毒的趋势有所增加，根据表1-11的综合比较可以看出，紫外线消毒具有杀菌效率优良、占地面积少、不生成有毒副产物、运行安全可靠等优点，本工程污水处理厂出水消毒采用紫外线消毒。 5、污泥处置方案 根据《城镇污水处理厂污泥处置分类》（GBT23484-2009）的要求，目前可行的污泥处置方式主要有：污泥填埋、污泥焚烧、污泥建筑材料利用、污泥土地利用四大类。 根据项目可行性研究报告分析确定，本项目出厂污泥必须将污泥脱水至含水率60%以下，目前带式压滤机和离心脱水机均无法实现，板框压滤机与其他类型脱水机相比，泥饼含固率最高，脱水污泥含水率稳定。在厂区修建脱水机房，采用板框压滤机进行深度脱水处理。 根据环境保护部办公厅文件《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》环办[2010]157号，污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下。 环评要求本项目污泥脱水后含水率达50%以下，根据关于发布《城镇污水处理厂处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》的公告，污泥脱水新技术设备主要有高压污泥脱水机和滚压式脱水机。高压脱水机的工作原理是将湿污泥（含水率87%左右）投入有高压和低压系统组成的机械挤压系统中，经过多级连续挤压，脱水污泥含水率降至30-50%。滚压式脱水机的工作原理是将湿污泥（含水率85%-99.5%）投入圆形污泥通道，通道前端为浓缩区，后端为脱水区；浓缩污泥在脱水区经深度挤压后由出口闸门排出，滤液由通道两侧格栅的出孔排出，并由脱水机下的污水槽收集，脱水后污泥含水率降至60-75.5%。 因此，本评价建议项目污泥使用高压污泥脱水机，污泥脱水至50%以下后运至祁阳县垃圾填埋场。 ### 管网工程 大村甸镇镇区内现阶段基本上采用沟渠排水，没有建设排水管道系统。本次建设考虑采用分流制排水系统，新建污水管道系统，将镇区污水收集到污水处理厂进行集中处理。雨水利用现状沟渠排放到水体。 大村甸镇污水处理厂配套管网工程近期（2020年）污水管道总长度6203m，近期污水收集系统管道统计见下表，大村甸镇区近期（2020年）规划面积1.44km2，管网密度为4.03km/km2。 表1-12 大村甸镇污水管网近期管道工程量表 序号; 管径（mm）; 管长（m）; 备注. 1; DN300; 3965; HDPE 双壁波纹管. 2; DN400; 1139; HDPE 双壁波纹管. 3; DN500; 1386; HDPE 双壁波纹管. 合计; 6203. ### 劳动定员与工作制度 本项目营运期劳动定员为2人，主要是厂内设备进行日常管理，均不在厂内食宿，年工作日按365天计。 ### 施工进度 根据祁阳县总体部署，大村甸镇污水处理工程从2018年07月开展前期工作，项目建设期为二年，2020年1月全部建成投产。具体安排如下： 表1-13 祁阳县乡镇污水处理工程项目建设进度表 序号; 项目内容; 2018年; 2019; 2020年. 7～8 月; 9～10 月; 11～12 月; 1～4 月; 5～8 月; 9～12 月; 1～2 月; 3～4 月; 5～6 月; 7～8 月; 9～10 月. 1; 项目可研报告等前期工作. 2; 初步设计. 3; 施工图设计. 4; 征地、三通一平. 5; 土建工程. 6; 安装工程. 7; 工程调试、 运行、竣工投产. ## 编制依据 ### 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日通过，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2002年10月28日通过，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》1987年9月5日通过，2015年8月29日第二次修订，2016年1月1日施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月21日施行，2017年6月27日第二次修正； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月29日通过，1997年3月1日施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005年4月1日起施行，2016年11月7日第二次修正通过； （7）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日施行。 ### 部委及部门规章 （1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境部令第1号，2018年4月28日施行； （2）《产业结构调整指导目录》2011年3月27日国家发展改革委第21号令公布，2013年2月16日修正； （3）《国家危险废物名录》环境保护部令39号，2016年8月1日施行。 ### 技术导则与规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）。 ### 环保规划与行动计划 （1）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号，2013年9月10日； （2）《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号，2015年4月2日； （3）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》湘政发[2015]53号； （4）《湖南省贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》湘政办发〔2013〕77号； （5）《永州市水污染和大气污染治理实施方案（2016-2020年）》2016年7月15日。 ### 相关文件、资料 （1）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》环办[2010]157号； （2）根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）； （3）关于发布《城镇污水处理厂处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》的公告； （4）工程可研报告及设计图纸； （5）建设项目选址意见书； （6）现状调查相关资料。 ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，用地无遗留环境问题，不存在与本项目有关的污染情况及主要环境问题。

# 建设项目所在地自然环境环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 地理位置 祁阳县位于湖南南部，地处永州市北大门，在东经111035ˊ—112014ˊ，北纬2602ˊ—26051ˊ之间，属永州市管辖。南通粤桂，北抵衡岳，东连浙赣，西接川黔。祁阳县境内湘桂铁路、322国道、320、075省道、衡昆高速公路、三南公路（湖南、赣南、闽南）贯穿全境，湘江从县境中心穿过。祁阳火车站年货物吞吐量达150万吨，水路湘江终年通航，交通便利。 本项目位于大村甸镇银利村8、10组，项目地理位置详见附图1。 ### 地形地貌 祁阳县境地处阳明山、四明山山谷，地势南北高、中部低，呈不对称的凹形盆地景观。地貌类型多样，在土地总面积中，山地约占41.57%，丘陵占13.85%，岗地占16.68%，平原占21.79%，水面占6.11%。土地结构是“七分山水二分田，一分道路和庄园”，山多田少，耕地不足。祁阳县各类型地貌组合，高低成层：东北部祁山穹窿，虎踞湘江以北，祁山之东称祁东，祁山之南称祁阳，主峰太白峰海拔779.4米；南部阳明山地带，是华夏系构造的隆起带，境内余脉峰谷相间，绵延700余平方公里，绝顶串风坳海拔1437米；西有四明山，县境余峰迭宕起伏，最高峰顶海拔656米；中部湘江凹陷带，是华厦系构造凹陷带，海拔大都在300米以下，最低海拔63米，湘江南北均朝江身微斜，地貌大至是平原、岗地、丘陵、山地依次排列。 县境内各系地属均有出露，以寒武系最老，第四系最新。人口密度大、建设量大的地区主要分布于黄色或红色粘土、砂土或砾石组成的洪积层上，系第四系地层区。在县城大面积分布着可溶碳酸盐岩，岩石中普遍见有不同程度的岩溶现象，岩溶形态以蜂窝状麻面及长3～8米，深0.5～5米的溶沟、溶槽为主，溶洞、溶水洞少见。 项目区域内构造稳定、未见晚近期构造活动痕迹，依据1/400万中国地震烈度区划图（1990 年版），本区地震烈度小于Ⅵ度。 ### 气候、气象 祁阳县属亚热带季风湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋常干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。年平均气温县城18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年均日照为1591.9小时；无霜期为293d。年平均降雨量1275.7mm，最高年份达1635.9mm，最少年份为1000.3mm。降水时间分布有明显的季节性，4～6月降水最多，占全年降水量的45%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s(1978年5月9日)，风向为北北西(NNW)。 ### 水文、水资源 祁阳县水系发育，河网密布，均属湘江支流。祁阳县一公里长以上的大小河流共有250条，其中一级支流30条，二级支流58条，三级支流108条，四级支流45条，五级支流9条。湘江是祁阳县唯一可通航的河道，发源于广西兴安县的海洋山，流经冷水滩区的黄阳司，于大村甸镇的崇山村世瓦皂进入本境，从境内中部穿过，流向大致呈西东向，从黄泥塘镇的九洲流入常宁、祁东。本境内流程100.8公里，落差18.8米，河面宽度一般350~450米，最大宽度520米，入境控制流域面积为23238.5平方公里，出境控制流域面积为27983平方公里。县境内主要一级支流南有白水、北有祁水，二级支流有清江。 白水发源于桂阳白水乡大土岭，经常宁市蒲竹源进入本县，境内大至呈南北流向，经晒北滩、金洞、八宝，于白水镇汇入湘江。全流域面积为1810平方公里，河长117公里，落差653米，其中在本县境内流域面积1070.6平方公里，河长78.1公里，落差240.3米。 祁水发源于邵阳县四明山的九塘凹，流经祁东，在龚家坪镇的石湾村流入本县，于浯溪镇的湘江桥注入湘江，祁水全流域面积1685平方公里，河长144公里，河床落差97米，其中在祁阳县境内的流域面积为568.2平方公里，流程67.2公里，河床落差40.6米。清江发源于祁东县的刘家岭，流经祁东后于羊角塘镇雅集塘进入祁阳县，并在该镇区域内折回，经八歧又进入祁东。清江流域面积282平方公里，河长41公里，坡降2.5‰，其中在祁阳县境内流域面积148平方公里，河长18公里，落差17.2米。 项目西北侧有一农排渠，为纳污水体，自南向北流，约1km后流入侯水坪水库。 ### 植被及生物多样性 （1）植物资源现状 区域内植物资源比较简单，林地以人工次生林、幼林及自然灌木类植物为主。林地主要分布于山坡和山丘顶部等坡度较大地带，谷地多为菜地、农田、民舍。内基本无原生植被，多为人工植被，植被主要为农作物群落（水稻、蔬菜）、经济林木和绿化树林。区内现有植物：松树、杉树、樟树、油茶树等及农作物群落。经调查，区域内除樟树为国家二级保护植物外，选址内没有天然分布的珍稀濒危植物种类和古树木。樟树为江南常见，分布普遍。 （2）动物资源现状 区内大部分处于人类长期活动区域，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，主要动物物种有斑鸠、喜雀、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫等。 通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，区内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。 ### 自然资源 祁阳自然资源丰富，土地肥沃，河流纵横，水源充实，属亚热带季风湿润性气候，四季分明，现已探明的矿藏有煤、石灰石、铁、锰、锑、锌等20多种，享有“有色金属之乡”的美称 ；用材林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中烟煤储量1亿t；用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万m3； 油茶林40万亩；柑桔等水果28万亩。 祁阳水资源丰富，水资源总量250亿m3，水能蕴藏量32万kw。湘江从县境中心穿过，终年通航，可直下洞庭，通江达海；建有配套齐全的四大灌区的渠系工程，旱涝保收面积达90%以上。祁阳县建有大小电站85处，总装机容量6万kw，年发电量1.6亿kwh，建成了国家、地方电网相联的发供电体系。 祁阳旅游文化资源丰富，境内文化古迹众多，风景秀丽迷人，旅游资源融自然景观与人文景观于一体，风光别致，景色宜人。由浯溪碑林、文昌宝塔、潇湘楼、甘泉寺、大江自然风光、狂狮河漂流、陶铸故居、龙溪李家大院等构成核心风景名胜区。浯溪碑林风景名胜区是国家AAAA级旅游景区，浯溪碑林风景名胜区（浯溪摩崖石刻）现为全国重点文物保护单位，省级风景名胜区、省级爱国主义教育基地、湖南省十大文化遗产、百姓喜爱的“湖南百景”、湖南新“潇湘八景”，现存有唐代以来摩崖石刻505块，楷、行、草、篆诸体皆备，是全国罕见的露天碑林，由元结撰文，颜真卿大字正书的《大唐中兴颂》，自古以来称其三奇：文奇、字奇、石奇，世称“摩崖三绝”，扬名天下。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： ### 环境空气质量现状 本次评价期间委托湖南精科环境检测有限公司对项目拟建地进行连续五天的现状监测。 （1）监测因子 SO2、NO2、PM10、H2S、NH3。 （2）监测时段 连续监测5天，监测时间2018年9月13日~17日。 （3）监测结果及评价 环境空气质量现状监测结果统计见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测结果 单位：mg/m3 监测点; 项目; 监 测 因 子. 日均值; 一次值. SO2; NO2; PM10; H2S; NH3. G1; 浓度范围; 0.025~0.030; 0.036~0.039; 0.075~0.079; <0.001; <0.025. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. GB3095-2012中二级; 0.15; 0.080; 0.15; /; /. TJ36-79中居住区标准; /; /; /; 0.01; 0.2. 监测结果表明，项目拟建地SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；H2S、NH3一次最高允许浓度监测值均低于国家《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的相关标准。 ### 地表水环境质量现状 1、现状监测数据 本项目纳污水体为西北侧农排渠，该河流未进行水功能区划分，现状作为农业用水；湖南精科检测有限公司于2018年9月13~15日连续3天对该河流排污口处进行监测。 （1）监测断面的设置及其执行标准 地表水水质监测断面及其执行标准见下表，地表水监测断面详见附图3。 表3-2 地表水监测断面布设 编号; 断面位置; 执行标准. W1; 西北面370m处农排渠; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. W2; 西北农排渠入1000m处侯水坪水库汇入口. （2）监测项目 监测项目：pH、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油、粪大肠菌群、总磷、总氮、阴离子表面活性剂。 （3）监测结果与评价 监测及评价结果见下表。 表3-3 监测结果一览表 单位：mg/L，除pH外 污染物名称 统计指标; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; TN; LAS; 动植物油; 粪大肠菌群. W1; 浓度范围; 7.22~ 7.55; 13~14; 2.4~2.9; 0.41~ 0.43; 0.02~ 0.03; 0.6~0.7; 0.05~ 0.06; ≤0.01; 3300~ 3400. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.11~ 7.33; 10~11; 1.0~1.4; 0.28~ 0.32; 0.01~ 0.02; 0.5~0.6; 0.03~ 0.06; ≤0.01; 2700~ 3400. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准限值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.2; /; ≤10000个/L. 监测结果表明，监测断面中各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 ### 地下水环境质量现状 1、监测布点 本次现状监测委托湖南精科检测有限公司在西南侧周家院子居民水井设一个地下水现状监测点，如下表3-4： 表3-4 地表水现状监测断面布置 编号; 断面; 备注. D1; 西南侧周家院子居民水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. （2）监测项目 监测因子：pH、氨氮、铁、锰、锌、砷、铅、镉等8个。 （3）监测时间与频率 2018年9月13至14日进行2天的现场监测。 （4）评价结果统计分析 各断面的监测结果见下表3-5。 表3-5 地下水环境质量监测与评价结果 监测点位; 监测因子; 监测结果（单位：mg/L，pH值无量纲）; 标准值; 超标率. 9月13日; 9月14日. D1; pH值; 7.68; 7.52; 6.5~8.5; 0. 总硬度; ＜26; ＜25; ≤450; 0. 高锰酸盐指数; ＜2.4; ＜2.3; ≤3.0; 0. 硝酸盐; ＜6; ＜8; ≤20; 0. NH3-N; ＜0.025; ＜0.025; ≤0.2; 0. 总大肠菌群; ND; ND; ≤3.0个/L; 0. 监测结果表明，项目区域地下水各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值。 ### 声环境质量现状 1、监测点布设 本次评价期间委托湖南精科检测有限公司对项目拟建地四周声环境质量进行了监测，监测点布设见附图3。 2、监测项目 等效A声级，Leq(A)。 3、监测时间和频率 2018年9月13~14日，昼、夜各监测一次。 4、监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法，通过校正后的声级计在距地面1.2m以上监测。 5、评价标准 项目拟建地四周采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准进行评价。 6、监测及评价结果 声环境质量现状监测及评价结果统计见下表3-6。 表3-6 声环境质量监测结果 dB（A） 测点位置; 2018年9月13日; 2018年9月14日. Leq(A)（昼间）; Leq(A)（夜间）; Leq(A)（昼间）; Leq(A)（夜间）. 项目地东N1; 56.5; 46.3; 55.9; 45.5. 项目地南N2; 54.8; 44.6; 55.2; 45.1. 项目地西N3; 56.7; 46.4; 56.3; 46.7. 项目地北N4; 58.4; 48.3; 57.5; 47.5. GB3096-2008 2类; 60; 50; 60; 50. 监测结果表明：项目拟建地四周昼夜声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 ### 生态环境质量现状 项目位于农村区域，拟建地为荒地，周边为农田，生态环境一般，评价区域未发现野生珍稀濒危动植物。 ### 风景名胜区及文物古迹 项目位于大村甸镇区边缘，不属于风景名胜区，评价范围内无历史文物古迹。 ## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境保护目标见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标 环境 要素; 目标名称; 功能与规模; 相对位置 及距离; 保护级别. 环境 空气; 朱家湾; 居住，约3户; 东面220~320m; GB3095-2012中二级标准. 李家院子; 居住，约5户; 南面300~380m. 镇区; 居住，约300户; 南面850~1000m. 李家院子; 居住，约50户; 西南面380~850m. 周家院子; 居住，约10户; 东南面150~220m. 周家院子; 居住，约1户; 北面130m. 朱家湾; 居住，约20户; 西北面250~400m. 声环境; 周家院子; 居住，约7户; 东南面150~200m; GB3096-2008中2类标准. 周家院子; 居住，约1户; 北面130m. 水环境; 西北侧农排渠; 农业用水，农排渠; 北面370m; GB3838-2002中Ⅲ类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气评价标准 根据评价区域的环境功能区划，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NH3和H2S参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中一次值；具体标准限值如表4-1所示。 表4-1 大气环境质量标准值 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; ug/m3; GB3095-2012 二级标准. 日平均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 日平均; 80. PM10; 日平均; 150. NH3; 一次值; 0.20; mg/m3; TJ36-79. H2S; 一次值; 0.01. 2、水质评价标准 东南侧纳污农排渠现状为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，见表4-2。 表4-2 GB3838—2002Ⅲ类标准限值 单位mg/L，PH无量纲 项目 标准值; PH; COD; BOD5; NH3-N; TP; TN; LAS; 粪大肠菌群. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; 1.0; 0.2; 10000个/L. 3、地下水 根据项目所处区域环境水文地质特征及地下水功能及用途，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，详见表4-3。 表4-3 地下水环境质量指标 单位：mg/L 项目; 标准值. pH值; 6.5~8.5（无量纲）. 总硬度; ≤450. 高锰酸盐指数; ≤3.0. 硝酸盐; ≤20. NH3-N; ≤0.2. 总大肠菌群; ≤3.0个/L. 4、声环境质量标准 项目所在区域为农村区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表 4-4 环境噪声标准值 等效声级：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目为城镇污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1中一级标准A标准。具体见表4-4。 表4-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 污染物; 一级标准A标准. PH; 6~9. COD; ≤50mg/L. BOD5; ≤10mg/L. NH3-N; ≤5（8）mg/L. 动植物油; ≤1mg/L. TP; ≤0.5mg/L. TN; ≤15mg/L. 粪大肠菌群; ≤1000个/L. 阴离子表面活性剂; ≤0.5mg/L. 2、废气 H2S、NH3等恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。 表4-6 厂界废气排放最高允许浓度 评价标准; 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）. （GB18918-2002）表4二级标准; 1.5; 0.06; 20. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，各标准限值见下表4-7。 表4-7 噪声排放标准限值 排放标准; 噪声限值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011; 75; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 60; 50. 4、固体废物 污泥执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中有关污泥的控制标准。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目涉及到的总量控制因子为：化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）。 祁阳县大村甸镇污水处理厂设计规模为800m3/d，出水水质执行一级A标准。处理达标后各污染物排放量为：COD 14.6t/a、NH3-N 1.46t/a。 具体污染物排放情况见表4-8。 表4-8 污水处理厂污染物排放情况 排放浓度(mg/L); 排放量（t/a）. 污水量; /; 292000. COD; 50; 14.6. BOD5; 10; 2.92. SS; 10; 2.92. NH3-N; 5; 1.46. TP; 0.5; 0.146. TN; 15; 4.38. 本项目属于祁阳县建制镇区污水减排项目，只承担污水减排任务，不具体分配总量指标。因此本环评只核实本项目建成投产后主要污染物COD、NH3-N预计排放量和削减量，为今后对污水处理厂运营下达考核指标作依据。 |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程简述 ### 施工期工艺流程 1、污水收集管网铺设施工工艺流程 管道工程施工期流程为沟槽开挖、埋管架管、管道连接、覆土砌实、植被恢复。管道工程施工期流程及主要产污节点见图5-1。 管沟开挖 管道铺设、组装 闭水试验 土方回填 路面恢复 扬尘、噪声、弃渣 扬尘、噪声 扬尘、噪声 图5-1 污水收集管网铺设施工工艺流程 2、污水处理厂施工工艺流程 污水处理厂施工期包括基础工程施工，主体工程及附属工程施工和设备安装调试阶段。施工过程中，基础工程、主体工程、设备安装、调试、装饰工程、工程验收等建设工序产生了噪声、扬尘、固废、少量污水和废气等污染物，其排放量随施工强度和工期不同而有所变化。施工期的工艺流程及产污情况图标见图5-2。 建筑垃圾 施工废水 扬尘、废气 噪声 生活污水 弃渣 部分回填、绿化，其余运至规定地点，妥善处置 竣工验收 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 投入运营 声环境 化粪池后浇灌 大气环境 沉淀、隔油 建筑垃圾处置场 回用 图5-2 污水处理厂施工工艺流程 ### 营运期工艺流程分析 本项目采用VFL工艺，设计处理规模为800m3/d。包括进水井、VFL组合池、计量出水渠三大部分，主要污染物为恶臭、格栅渣、设备运行噪声。运营期工艺流程及产污节点见图5-3。 乡镇污水 格栅井 沉砂池 清水池 尾水达标排放 计量、消毒渠 配水池 厌氧池 缺氧池 好氧池 二沉池 转鼓过滤间 提升泵井 紫外线 臭气、栅渣 污泥池 曝气 污泥回流 剩余污泥 脱水机房 污泥 臭气、噪声 臭气、沉砂 臭气 外运 PVC 臭气 臭气 臭气 臭气 图5-3 污水处理厂工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述如下： （1）进水井：污水通过进水井流入装有粗格栅的格栅间，在此拦截污水中较大杂质，保证以下工序的正常运转。粗格栅选用运行故障少的回转式粗格栅，栅条间隔为20mm。然后进入细格栅间，细格栅主要的目的是去除粗格栅无法去除而又影响工艺流程的截流污水中较小漂浮物，细格栅采用栅条间隔为3mm的回转式细格栅。 （2）沉砂池：去除污水中粒径≥0.2mm的砂粒，使无机物与有机物分离开，保证后续处理构筑物的正常运行，避免砂粒沉积在构建物中，同时，防止砂粒对设备的磨损，延长设备使用寿命。 （3）配水池：保障VFL组合池进水均匀。 （4）VFL生化处理组合池：VFL迷宫式结构是指在厌氧区和缺氧区内置竖向导流板，将厌氧区和缺氧区隔成几个串联的反应室，每个反应室都是相对独立的上下流失污泥床系统，利用迷宫内良好的水力流态、系统内良好的生物固体截留能力以及系统内流经的大大延长等结构特点对污水进行生物降解，降解后污水进入组合池好氧区，好氧区内配有曝气设备，利用好氧微生物进一步降解污水中有机物，并通过控制回流实现COD、BOD、总氮、总磷等的高效去除，处理后污水进入沉淀区深度处理。 组合池深度处理为二沉池+转鼓过滤间，二沉池采用混凝沉淀，混凝剂为聚合氯化铝（PAC），转鼓过滤间采用精密过滤器，沉淀池主要通过絮凝沉淀作用进一步去除水中SS和TP，过滤工艺保证最终出水SS满足A标要求。出水进入清水池，清水池用于均匀出水。 （5）计量渠：出水计量渠内完成尾水消毒，消毒采用紫外线消毒，保证出水水质。 （6）过量污泥流入污泥池贮存，再经水泵抽入污泥脱水间，脱水后含水率降低至50%以下送往垃圾填埋场卫生填埋。 ## 主要污染工序： ### 施工期 施工期施工包括污水处理厂和污水管网工程两部分工程施工。 1、废水 ①施工作业废水，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。 ②施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N。 2、废气 ①施工扬尘：主要是施工区裸露地表在大风等气象条件下形成的风蚀扬尘，建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘及临时物料堆场产生的扬尘等。 ②施工机械燃油废气：主要是施工机械燃油燃烧废气，主要污染物为 NOx、CO等。 3、噪声 主要噪声源为施工机械、车辆运输，主要产生于场地平整、基础施工、结构施工和设备安装等工序。 4、固废 本项目土石方挖填方基本平衡，无弃土方。主要是建设施工时产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 ### 营运期 管网正常运行时，基本无废气、废渣、废水、噪声产生。营运期环境污染主要在污水处理厂。 1、废水 主要为镇区收集的生活污水，经处理达标后排放。 2、废气 主要为污水处理过程产生的恶臭。 3、噪声 主要为水泵、风机等设备运行噪声。 4、固废 主要为栅渣、污泥、职工生活垃圾。 ## 项目主要污染物产排情况分析 ### 施工期 1、废水 施工期废水主要为生活污水和施工废水。 （1）生活污水 建设施工期间，施工人员及工地管理人员约20人。施工人员平均用水量按80L/人•d计，每天用水量为1.6m3/d，污水排放系数取值0.8，则每天将产生生活污水1.28m3/d。主要污染因子为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等，废水处理依托周边居民污水处理系统。 （2）施工废水 主要包括降低地下水位排水、砂石料冲洗废水、混凝土养护废水、设备及机械冲洗水、运输车辆冲洗水。本项目产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成水环境污染。 ①砂石料冲洗废水。其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后排放。部分废水澄清后可用于建筑工地洒水防尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器和搅拌用具尽量集中放置及时清洗，冲洗水引入沉淀池。 ②混凝土养护废水。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用。其多余废水经沉淀处理后，上清液可回用。 ③机械和车辆冲洗废水。主要为含油废水，要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集，回收利用，以防止油污染。机械保养冲洗水、含油污水不得随意排放，要建排水沟和小型隔油池，经相应隔油处理后循环使用，不得进入雨水管网。 2、废气 施工期的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械燃油废气。 （1）施工扬尘 本项目施工车辆行驶及建材的露天堆放、裸露场和搅拌作业均会产生扬尘。 建设阶段施工粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆起尘等。 （2）施工机械燃油废气 项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，主要以柴油为燃料，产生一定量废气，包括CO、NO2、SO2等，考虑其量不大，影响范围有限，随着施工的结束影响也随之消失，故可以认为其环境影响较小。 3、噪声 施工噪声主要由土方阶段的挖掘机、推土机、翻斗车，基础阶段的移动式空压机、吊车、平地机等，结构施工阶段的主要噪声源为搅拌机、电锯、吊车等，以及各施工阶段的各种运输车辆所造成的，其产生的噪声情况见下表。 表5-1 各施工阶段主要噪声源强一览表 单位：dB(A) 土方施工阶段; 基础施工阶段; 结构施工阶段. 设备名称; 噪声级; 设备名称; 噪声级; 设备名称; 噪声级. 挖掘机; 76~89; 移动式空压机; 87~92; 汽车吊车; 71~73. 推土机; 78~110; 平地机; 76~86; 搅拌机; 75~95. 翻斗机; 84~89; 吊车; 71~73; 电锯; 90~95. 表5-2 主要运输车辆噪声 单位：dB(A) 车辆类型; 加速; 匀速50km/h. 重型载重汽车; 88~95; 84~89. 中型载重汽车; 85~91; 79~85. 轻型载重汽车; 82~90; 79~84. 拖拉机; 83~90; 79~88. 4、固废 施工期的固体废物主要为弃土、弃渣、废弃建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工过程中产生的建筑垃圾，主要包括混凝土碎块、钢筋和木料的施工下脚料、废弃建材包装材料以及装修垃圾等。根据《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为50kg/m2，项目建筑面积616.6m2，则建筑垃圾产生量约为30.83t。施工过程中产生的钢筋、钢板、木材等下角料经分类回收后，外售废品回收站处理；建筑垃圾集中收集后委托有资质装运单位及时清运到城市管理部门指定地点处置。 （2）废土石方 项目场地平整时需要进行基础开挖，基础开挖施工将产生大量的土石方。 污水处理厂施工开挖的少量土方，可全部用于回填及厂区绿化用土，不外运。 污水管网建设总长度6203m，管道施工平均挖深2m，平均挖宽0.6m，则管网施工产生挖土石方0.74万m3，这些土石方在施工后期大部分可以回填，多余不能回填的，委托市有资质装运单位装运至城市管理部门指定地点进行处置。 （3）施工人员生活垃圾 污水处理厂施工人员生活垃圾产生系数以0.5kg/d•人计，产生量约10kg/d，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理；管网施工都是在镇区内执行，生活垃圾依托镇区内现有生活垃圾处理设施处置。 ### 运营期 1、废水 本项目劳动定员为2人，员工用水定额以150L/人·天计，排放系数以80%计，生活污水产生量为0.24m3/d，员工生活污水产生量较小，可以全部进入项目污水处理系统处理达标后排放。 本项目属于环保工程，建成后将大大削减进入北侧河流及祁水的污染物的量。当污水处理厂满负荷运行时，项目尾水排放量为800m3/d（29.2万m3/a），尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入西北侧农排渠，污水处理厂工程的污染负荷分析见表5-3。 表5-3 项目污染物排放量及去除效率 处理规 模m3/d; 污染物; 进水; 出水; 去除率(%). 水质 (mg/L); 负荷 (t/d); 负荷 (t/a); 水质 (mg/L); 负荷 (t/d); 负荷 (t/a). 800; COD; 250; 0.2; 73.00; ≤50; 0.04; 14.6; 80. BOD5; 130; 0.104; 37.96; ≤10; 0.008; 2.92; 92.3. NH3-N; 30; 0.024; 8.76; ≤5; 0.004; 1.46; 83.3. SS; 220; 0.176; 64.24; ≤10; 0.008; 2.92; 95.5. TN; 38; 0.0304; 11.10; ≤15; 0.012; 4.38; 57.1. TP; 3.7; 0.00296; 1.08; ≤0.5; 0.0004; 0.146; 86.5. 2、废气 本项目废气主要为污水处理系统运行产生的恶臭，产生恶臭的环节较多，主要为格栅井、沉砂池、VFL组合池、污泥间等。恶臭的种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类等，对于本项目而言，恶臭污染物主要为NH3及H2S。随季节温度的变化恶臭浓度有所变化，夏季气温高，恶臭强；冬季气温低，恶臭弱。同时恶臭的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目NH3及H2S的产生情况见表5-4。 表5-4 项目恶臭源强计算结果 污染因子; 产生系数; 污水量; BOD5削减量; 产生速率; 产生量. NH3; 0.0031g/gBOD5; 29.2万m3/a; 35.04t/a; 12.4g/h; 108.62kg/a. H2S; 0.00012g/gBOD5; 0.48g/h; 4.20kg/a. 3、噪声 项目运营期产生的噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，噪声值在85~90dB(A)之间。主要噪声源、噪声强度及治理措施见表5-5。 表5-5 本项目噪声源强一览表 噪声源; 单台声级值dB(A); 排放规律; 降噪措施; 削减后源强dB(A). 提升泵; 95; 连续; 建筑隔声、基础减振; 75. 格栅等设备; 60; 连续; 建筑隔声、基础减振; 50. 鼓风机; 85; 连续; 建筑隔声、基础减振; 65. 4、固废 （1）生活垃圾 本项目污水处理厂劳动定员2人，职工生活垃圾按0.5kg/d·人，生活垃圾产生量0.365t/a，委托环卫部门统一清运。 （2）污水处理固废 ①栅渣、沉砂 粗、细格栅渣多为块状固体物质，其中包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，粗格栅拦截直径大于20mm的杂物，细格栅拦截直径大于10mm的杂物；沉砂的主要成分为大的无机颗粒，主要为泥砂、石子等。 通过类比同类项目及查找相关资料，栅渣产生量按0.1kg/m3污水计算，沉砂产生量按每0.03kg/m3污水计算，则项目栅渣产生量为0.08t/d，29.2t/a，沉砂产生量为0.024t/d，8.76t/a，经收集后由镇区环卫部门收集后进行统一处置。 栅渣、沉砂产生量约0.104t/d（37.96t/a），主要成分为废弃塑料袋、膜、泡沫塑料、纤维、果皮、菜叶、纸屑及各种生活垃圾等，脱水后由环卫部门统一清运。 ②剩余污泥 通过类比同类项目及查找相关资料，干泥量产率1t/万m3污水计算，通过类比同类项目及查找相关资料，干泥量产率1t/万m3污水计算，根据环境保护部办公厅文件《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》环办[2010]157号，污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下，则污泥量为0.16t/d、58.4t/a。 根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号），单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理。 ### 在线监控 评价要求：在污水处理厂出水口补充设置1套在线监测设备，以实时监测工程污水处理水质情况，监测指标：流量、化学需氧量（COD）、氨氮（以N计）、总磷（以P计）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 污水处理单元、污泥间 | NH3 | 无组织产生，108.62kg/a | 无组织产生，108.62kg/a |
|  |  | H2S | 无组织产生，4.20kg/a | 无组织产生，4.20kg/a |
| 水污 染物 | 镇区生活污水 | CODCr | 250mg/L，73.00t/a | 50mg/L，14.6t/a |
|  |  | BOD5 | 130mg/L，37.96t/a | 10mg/L，2.92t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，8.76t/a | 5mg/L，1.46t/a |
|  |  | SS | 220mg/L，64.24t/a | 10mg/L，2.92t/a |
|  |  | TN | 38mg/L，11.10t/a | 15mg/L，4.38t/a |
|  |  | TP | 3.7mg/L，1.08t/a | 0.5mg/L，0.146t/a |
| 固体 废物 | 格栅、沉砂池 | 栅渣、沉砂 | 37.96t/a | 0 |
|  | 污泥间 | 污泥 | 58.4t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.365t/a | 0 |
| 噪 声 | 水泵、鼓风机 | 噪声 | 60~95dB(A) | 厂界噪声昼间≤65 dB(A)， 夜间≤55 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目建设污水处理厂场址周边生态环境和铺设管网对镇区管线沿路环境的影响主要发生在施工期，造成绿地面积减少，扰动了表土结构，使土壤侵蚀强度增加，裸露的土层容易在雨水冲刷、风力作用下造成水土流失。故在建设过程中，应采取有效措施防止水土流失（详见后续建设期影响分析章节有关内容）。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑垃圾及挖方产生的弃土、植被毁坏造成的生态破坏以及建筑施工人员少量的生活垃圾，可能会对当地的生态环境带来不同程度的影响。因此，在施工期间，应严格遵守国家和地方政府的相关规定，文明、安全、环保施工，使这些影响得以控制或减小。 施工期环境影响相对营运期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 ### 大气环境影响分析 施工期的环境空气污染源主要有各类燃油动力机械在进行地基开挖、场地平整、物料运输等施工活动时排放的含CO和NOx废气。 施工期对环境空气的主要影响是场地二次扬尘，其主要来自运输车辆、筑路机械作业过程中扬起的灰尘。同时由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本评价采用类比法，利用现有的施工地实测资料对大气环境影响进行分析。 北京环科院曾对多个建筑施工工地的扬尘情况（土方挖掘、现场堆放、垃圾清理、车辆来往等）进行了监测，发现建筑施工扬尘与作业场的风向和风速有关，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响区域的扬尘浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 项目管网工程贯穿全镇区，周围敏感点较多，且距离较近，项目施工产生的扬尘废气对敏感点的影响较大，为降低施工期大气污染物对周围环境的影响，根据国家环保部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》精神，参照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），对污水处理厂及管网工程施工采取的防止扬尘措施要求如下： ①围挡、围栏及防溢座的设置。设置高度1.8米以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙； ②主体工程采用密目安全网等围护措施封闭施工； ③加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；运输石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；施工车辆不得超载运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 ④由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ⑤施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运。 ⑥施工单位应严格按照国家和当地的有关要求，应做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落在路面的渣土尽快清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围环境造成污染性影响。 ⑦禁止在风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小不利影响。项目在施工期应加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备正常使用率，缩短工期，降低燃油废气排放量，对开包的水泥及时使用和清扫，对建筑材料装卸和运输产生的扬尘采取洒水、限制车速等抑尘措施，以减轻对施工区近地面环境空气质量的影响，对易撒漏物质采用密闭运输，减少扬尘对空气的影响。 管道焊接通过采用烟气产生量较低的焊条，加强焊接区域的排烟工作，对周边大气环境影响较小。 通过采取以上大气污染防治措施，项目施工期大气污染物对周围环境的影响较小，且随着施工期结束影响将逐步消失，因此本项目施工期对周围大气环境的影响可以接受。 ### 水环境影响分析 施工期废水来自生产废水和施工人员的生活污水。生产废水来源于浇注和养护用水，沙石料冲洗水等。废水中的主要成分是SS，废水产生量很少。将施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘。 （1）混泥土养护用水、车辆冲洗废水，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理（临时沉淀池），沉淀后回用于场地洒水降尘。车辆修护冲洗等均依托附近洗车场或修理厂，故无施工废水外排。 （2）施工物料流失 施工物料若管理不当，在雨季流入附近水体，对水环境会产生一定的影响。建议建设单位和施工单位，施工物料等不要随意堆放，应设置专门的堆放点，四周设简易的围挡，防治施工物料的流失进入水体。 （3）生活污水 施工人员不常住施工地点，均为附近居民，基本不在施工点产生生活污水，生活污水依托周边居民生活污水处理系统。 施工期水环境影响随着施工结束，影响结束，影响较小。 ### 声环境影响分析 （1）项目噪声源分析 施工期间噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声，其声源强度详见下表。房屋装修期，装修电锤、电钻等设备产生的噪声值在 75~98dB(A)之间，虽然施工噪声仅在施工期产生，但由于噪声源较强，将会对周围声环境产生严重影响，日益引起人们反感，但由于持续时间短，且作业在白天，因此对环境影响较小，基本可以接受。 （2）声环境影响预测 本项目在考虑噪声源对环境影响时，施工噪声可近似视为点声源处理，仅考虑其到不同距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感保护目标的贡献值，并对 声源的贡献值进行分析，其衰减模式如下： Lp=Lp0−20lgrr0−ΔL 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp0——距声源r0米处的参考声级，dB(A)； r0——Lp0噪声的测点距离（5米或1米），m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 （3）预测结果 根据点源衰减预测模式，计算噪声随距离的衰减情况见表7-1。 表7-1 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声源强; 不同距离处的噪声值 dB (A). dB (A); 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 300m; 500m. 空压机; 110; 84; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 56. 挖掘机; 83; 57; 51; 47; 45; 43; 37. 装载机; 85; 59; 53; 49; 47; 45; 39. 载重汽车; 83; 57; 51; 47; 45; 43; 37. 电锯; 90; 64; 58; 54; 52; 50; 44; 40; 36. 焊接机; 78; 52; 46; 42; 40; 38. 平铲; 80; 54; 48; 44; 42; 40; 34. 打粧机; 110; 54; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 56. 在施工过程中，施工机械噪声是主要的噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达70dB(A)，距施工场地边界500m处，其最大影响声级可达56dB(A)。考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪5dB(A)考虑，施工场地周边100m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。 项目污水处理厂所在区域为农村，周围声环境现状良好，昼间噪声本底值较小，项目周边居民点距离较近，施工噪声将会对其造成较大影响；管网工程施工过程中，对距离较近的居民区应设围挡，同时张贴公告，告知附近居民，并合理安排时间，禁止在中午休息及夜间施工。 为减少施工机械噪声对环境敏感点的噪声影响，本评价要求采取以下措施： ①降低声源的噪声强度 选用低噪声设备，并加强维护保养，确保机械设备正常工作。 ②采用局部吸声、隔声降噪技术 管网施工沿线及污水处理厂对敏感点较近的方位，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ③合理安排施工时间：施工单位合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00~6：00期间施工。 ④合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外，对固定的机械设备尽量入棚操作。 ⑤对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经环保主管部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。于施工前两天公告附近居民。 ⑥运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 总之，建设单位必须全面落实上述要求，不得对周围居民产生扰民现象，并使施工各阶段的场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定。 ### 固体废物影响分析 项目在施工活动中产生的弃土石要妥善处理，尽量做到场区内平衡；钢筋、钢板、木材等施工废料经分类回收后，外售回收站处理；建筑垃圾集中收集后及时清运到当地管理部门指定地点集中处置。设立挡土墙、排洪沟、沉沙池、用塑料布覆盖松散的表土层等临时水土保持设施，以防止雨水冲刷造成水土流失。 施工人员的生活垃圾实行袋装分类收集，由当地环卫部门统一处置，以保护好施工人员的生活、减小施工人员传染病的发病率。通过上述污染防治措施的实施，施工期固体废弃物对环境的影响较小。 ### 生态环境影响分析 本项目管网工程主要沿镇区内主要、次要道路敷设，临时占地主要为荒地、一般农田等。占用土地其周围或沿线200m范围内没有发现珍稀野生动植物，另外，项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区。 （1）对土地利用的影响 污水管网是地埋管道敷设工程，最直接、重要的影响是对土壤环境的影响。由于施工将要在一定范围内各种不同的土壤类型上进行开挖和填埋，必将对土壤产生一定程度的影响，这种影响主要表现为改变土体结构、造成土壤成分流失、影响土壤理化性质。但施工范围主要在道路旁及荒地、一般农田，施工结束后即可恢复，这些土壤改变对生态环境影响不大。 （2）占地影响分析 污水处理厂用地为永久占地，根据规划和国土部门意见，污水处理厂选址符合规划要求。管道工程大部分临时占地主要集中在管道开挖埋设施工过程中，由于管道施工分段进行，且施工时间较短，每段管线从施工到重新覆土约一个月的时间，在施工完毕管道敷设完成后该地段土地利用大部分可恢复为原利用状态。 由于管道沿线近侧（约5m）不能再种植深根植物，一般情况下，该地段可以种植根系不发达的草本植物，以防止水土流失。一般农田种植的是草本植物，因此对项目占地类型影响较小。 （3）对植被的影响分析 在施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎完全改变，挖掘区的植被全部遭到毁灭性的破坏，管线两侧其它区域的植被则受到不同程度的破坏和影响。 以管沟为中心两侧2.5m的范围内，植被将遭到严重破坏，原有植被成分基本消失，植物的根系也受到彻底破坏；在管沟两侧2.5~5m的范围内，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，造成植被的破坏较为严重；管沟两侧5~10m的范围内，由于机械、车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度相对较轻。 按照生态学的理论，管道沿线的植被破坏具有暂时性，一般施工结束后而终止。根据管线所经过地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始进入恢复演替过程。 本项目管线工程施工过程中因管沟开挖、材抖堆放将不可避免会对堆场附近区域的植被进行破坏，管道敷设过程中采取如下措施可减少项目施工期间对生态环境不利影响。 ①采取尽量少占地、少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内； ②施工过程中破坏的植被要制定补偿措施进行补偿； ③对于临时占地，竣工后要进行土地复垦和植被重建工作； ④开挖地表土壤时，尽可能将土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被； ⑤临渠施工时应尽量较少对水体扰动，加强施工管理。 ### 水土流失分析 本项目产生的水土流失主要集中在施工准备期及施工期，施工过程中，由于场地平整、建筑物和管道开挖、回填，临时堆场等造成的地表扰动，致使表土裸露松散，在降雨等自然因素的作用下极易引发水土流失。裸露松散的临时堆土，若不加以有效防护，在雨水的冲刷下，将产生水土流失；另外，若遇到大风天气，容易产生扬尘，从而造成环境污染。施工场地临时占地破坏地表覆盖，提高降雨入渗率，也是造成水土流失的主要因素。 工程完工后，由于扰动地表或进行了固化处理，或采取植物措施进行了绿化，工程建设引起的水土流失将逐渐消失。在施工过程中应采取以下措施： （1）建议根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种或草种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带； （2）为防止临时堆土受径流冲刷发生流失，要求弃土堆放过程中，边坡应缓于1：1.5。同时，应在堆土场四周采取临时拦挡、覆盖和排水措施。及时做好排水导流工作设置拦砂坝，排水沟应分段设置沉淀池； （3）合理安排施工，将土石方开挖期避开降雨天气，尽量缩短挖方时间； （4）施工结束后，在建筑物及硬化路面以外的土地表面进行绿化和美化，沿源强周边种植景观树，树种主要选择祁阳县已广泛种植的园林绿化树种和乡土绿化树种； （5）对施工人员进行有关环境保护的宣传和讲解，提高保护环境的意识。 ### 交通运输影响分析 在施工阶段，由于各种施工机械的进出，必然造成建设区域人流与物流组织的混乱，增加社会交通组织的难度。 运输车辆如果超载或被覆不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏。而且遇旱造成路面扬尘，遇雨造成水土流失。要求加强对司机及装卸工人的环境保护教育，并派人员负责撒落物料的清除。 管网施工需沿镇区主干道路布置，地面开挖埋管过程是逐段施工，施工地段不会导致大量的机械及运输车辆滞留于施工场地，且现状这些路段交通畅通，虽然施工时路面变窄，车流速度下降，只要施工方合理有效的管理施工机械及车辆、人员，可减轻施工对交通的影响，不会造成交通堵塞。施工时应尽量避免施工材料、废弃土方等占用道路，施工路段应设置标识，尽量减少对社会交通的影响。 ### 对环保目标影响分析 对于污水处理厂周边的环保目标来说，由于施工场地布置在污水处理厂厂区范围内，施工场地与周边敏感点之间有树木等阻隔，施工扬尘、噪声对其影响不大。对纳污管网施工区域环保目标来说，大部分施工路线两旁已居住很多居民，施工扬尘、噪声对其有一定短期不利影响，应采取有效的抑尘和降噪、防噪措施。由于管道施工在一定区域内施工时间较短，随着施工结束，其影响随之消失。 ## 运营期环境影响分析 拟建项目管网正常运行时，基本无废气、废渣、废水、噪声产生。营运期环境污染主要在污水处理厂。 ### 环境空气影响分析 1、污染物排放预测结果及分析 项目营运期的大气污染源主要为各污水处理构筑物产生的恶臭。恶臭主要来源于废水中大量有机物在缺氧环境下厌氧发酵产生的异味气体（主要成分为氨和硫化氢等），主要产生位置为格栅、厌氧池、缺氧池、污泥间等。由于恶臭污染源产生源分布范围广，将整个污水处理构筑物作为一个低矮面源，恶臭气体无组织排放。 （1）预测因子确定 NH3、H2S （2）预测范围 预测范围与评价范围相同，以污水处理厂为中心，主导风向为主轴的边长5km的矩形区域为评价范围。 （3）预测参数 主要废气污染物预测参数见下表7-2。 表7-2 无组织排放面源源强 排放源; 预测因子; 环境标准限值 （小时浓度）; 排放量 （kg/h）; 有效面积; 有效高度. 污水处理厂; NH3; 0.2mg/m3; 0.0124kg/h; 68.7×59.2m; 5m. H2S; 0.01mg/m3; 0.00048kg/h; 68.7×59.2m; 5m. （4）预测内容和预测模式 直接以估算模式的计算结果为预测分析依据。 （5）计算结果分析和评价 根据估算模式计算，项目恶臭气体中NH3、H2S污染因子落地浓度估算模式计算结果具体见表7-3。 表7-3 本项目无组织NH3、H2S落地浓度估算模式计算结果表 表7-4 本项目无组织NH3、H2S占标率估算模式计算结果表 由表中估算模式计算得到的结果可知，NH3最大浓度为0.005809mg/m3，最大浓度值占标率为2.9%；H2S最大浓度为0.0002249mg/m3，最大浓度值占标率为2.25%，最大落地浓度及最大占标率均出现在80m。 2、大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，工业企业应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少无组织排放，为了保护大气环境和人群健康，应当设置大气环境防护距离。采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的模拟计算软对无组织排放的氨气、硫化氢进行大气环境防护距离计算，计算结果截图如下。 NH3大气防护距离软件计算截图 H2S大气防护距离软件计算截图 从计算结果可知，本项目无超标点，不需设置大气环境防护距离。 3、卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： QCCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm ──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m； A、B、C、D：计算系数，从 GB/T13201-91中查取。 依据本项目废气污染物的排放源强，以及对应的环境标准和当地气象资料，按（GB/T13201-91）中规定的卫生防护距离划分原则，本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离见表7-5。 表7-5 恶臭气体无组织排放卫生防护距离 根据《城市污水处理工程项目建设标准》建标[2001]77 号文“城市污水处理厂厂外居住区与产生臭气的生产设施距离不应小于50～100m”的规定要求。根据计算结果，提级前氨气的卫生防护距离为2.030m，硫化氢的卫生防护距离为1.462m，提级后的卫生防护距离为50m，结合周边敏感点分布情况，确定本项目卫生防护距离为距污水处理厂臭气产生单元边界外推100m的范围。根据我公司工作人员的现场调查，本项目卫生防护距离覆盖范围内目前没有长期居住的居民。今后在本项目卫生防护距离覆盖范围内不应修建居住区、学校、医院等大气环境敏感建筑物。 为进一步减少恶臭废气影响，本次评价提出如下强化措施： （1）应优化厂区平面布局，将恶臭浓度较大构筑物布置在远离居民一侧。 （2）污水处理厂部分敞开构筑物，恶臭散发难以避免，限于目前的经济条件与技术标准，尚不可能对厂内的恶臭进行处理，主要采取设置防护绿化隔离带，厂区内及四周种植除臭效果良好的树种、花草，进一步减少污水处理厂臭味的散发，以减小对周边环境的影响。 （3）尽量减少栅渣、污泥、生活垃圾在厂内停留的时间。 （4）同时建议当地政府和土地管理部门今后应严格控制污水处理厂厂址周边的土地审批和居民建房，在污水处理厂大气环境防护区域内不批复民宅、医院、学校等敏感建筑和对环境空气质量要求高的建设项目用地。 ### 地表水环境影响分析 本项目设计规模为800m3/d，项目建成投产后，大村甸镇镇区直接排入附近水体的污水量将大大减少，进入污水处理厂处理后达到一级A标准后排入西北侧农排渠再汇入侯水坪水库。届时，进入西北侧农排渠及侯水坪水库的污水中的各污染物浓度将大幅降低，污染物总量将大大减少，其中COD和NH3-N的削减量分别为58.4t/a和7.3t/a，详见表7-6。项目实施能够改善大村甸镇地表水水质。 表7-6 项目实施前后污染物变化情况表 指标 生产状况; 本项目实施前; 本项目实施后; 削减量(t/a). 浓度(mg/L); 排放量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). COD; 250; 73.00; ≤50; 14.6; 58.4. BOD5; 130; 37.96; ≤10; 2.92; 35.04. NH3-N; 30; 8.76; ≤5; 1.46; 7.3. SS; 220; 64.24; ≤10; 2.92; 61.32. TN; 38; 11.10; ≤15; 4.38; 6.716. TP; 3.7; 1.08; ≤0.5; 0.146; 0.934. 为防止污水处理厂建成后因污水集中排放导致地表水体水质恶化，污水处理厂在运行期间应加强管理，采取二次污染防治措施，减轻二次污染对环境的影响。 ①污水处理厂运行期管理 加强日常监测，随时监控生化处理池溶解氧浓度、活性污泥浓度、处理池处理负荷、污泥可沉降性等多项指标，为曝气强度等控制指标提供依据，使污水处理厂处于最佳的运行状态，以确保出水达到排放标准要求。 ②水质准入要求 本污水处理厂以处理集镇生活污水为对象进行设计的，对进入污水处理厂的污水水质应满足设计的进水水质要求。 ③风险排污预防措施 污水处理厂在正常运行状态下发生风险排污的可能性小，风险排污往往发生在停电或人为造成处理设备故障。污水处理厂在设计时应采用柴油发电机作为备用电源供电，使污水处理厂的供电得到了保障。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 污水处理厂属于基础设施，与一般工业类建设项目有所不同，除关注其二次污染外，还应考虑对地表水环境的改善作用，也就是项目建设的环境正效益。随着项目的投入运行，区域污染物排放量可以得到大幅度削减，同时本污水处理厂工程建成后将大为提升大村甸镇污水处理率，完善镇区基础设施，为当地经济发展创造环境条件。 无论从污染物排放总量控制要求、地表水环境保护、水环境实际管理还是促进城市发展角度而言，拟建污水处理厂大幅度削减了区域污染物总量，对受纳水功能区污染物总量控制目标发挥积极作用，其环境正效益显著。 ### 地下水环境影响分析 本项目格栅及调节池等为现浇钢筋混凝土结构地下式构筑物，VFL组合池建设钢筋混凝土结构，反应器为钢材。混凝土强度等级为C25，抗渗等级为S6。 项目营运期不会改变地下水水位，排水不会直接与地下水发生联系，仅可能由于污水下渗对地下水水质造成影响。 根据地勘资料，项目污水处理厂场地地下水含水岩组主要分为3层：孔隙潜水含水岩组、上部孔隙承压含水岩组、下部裂隙孔隙承压含水岩组。孔隙潜水主要蕴藏于第四系全新统地层中，含水介质主要为亚砂土、粉砂，局部地段有砂砾石层，受大气降水及地下径流补给，勘察期间未测得稳定水位。该区无大型厂矿企业、无污染源，同时参照邻近场地地下水和土的腐蚀性试验成果，地下水和土对混凝土、钢筋均为微腐蚀性。 1、污水管网地下水环境影响分析 污水干管的建设，减少了污水下渗对当地地下水的污染，对当地地下水环境有积极地正面影响。但是管道泄漏将会导致地下水水质恶化、地下水中微生物的含量改变等影响。污水管道容易发生泄漏的地方主要为管道接口处、管道通气孔处级管道老化腐蚀处。管道泄漏普遍存在，并且是管道系统中不可避免的现象。 本项目废水输送全部采用防腐管道，管道采用刚性防渗管道沟进行表面敷设，有利于渗漏的检查和处理；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。 2、污水处理厂地下水环境分析 为防止污水处理厂运行过程中对地下水的污染，本项目采取了分区防渗的措施，将全厂构（建）筑物划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域。重点防渗区主要为格栅、污水提升泵房及沉砂池、VFL组合池、加药间以及污水管道；一般防渗区主要为鼓风机房、变配电间、在线监测室、办公室；非污染防治区为厂区道路、厂区绿化带。 （1）重点污染区措施 ①所有污水、污泥处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求；底板混凝土高程和坡度要满足设计要求；池壁要垂直、表面平整，相临湿接缝部位的混凝土应紧密，保护层厚度符合规定；浇注池壁混凝土前，混凝土施工缝应凿毛并冲洗干净，混凝土要衔接紧密不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水实验，确保质量合格。 ②污水输送采用管道输送，排水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压；排水管道除具有抗污水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀性能，以免受污水或地下水的侵蚀作用而损坏；排水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止污水渗出或地下水渗入；排水管道的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失。 ③重点污染防治区各建构筑物应按照要求进行“防渗、防腐”处理。 （2）一般污染区措施 一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。 在采取上述防渗、防腐处理措施后，本项目对地下水环境的影响很小。 ### 声环境影响分析 该项目运营期，噪声主要来源于水泵、格栅、鼓风机等工艺设备运行噪声。 （1）预测模式选择 根据该项目各噪声源分布情况确定坐标系，在平面布置图中确定各噪声源位置和预测点位置，并根据预测点与声源之间距离，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某声源在环境中任一点的声压级 Leq dB(A)。 预测模式：Loct (ri )=Loct (r0)-20lg(ri /r0)-△Loct 式中：Loct（ri）——距离声源ri处的声级值 dB(A)； Loct（ro）——距离声源r0处的声级值dB(A)； ro——声源测量参考位置一般r0 =1m； ri——某预测点距噪声源的距离，m； △Loct ——附加衰减值，包括建筑物、绿化带和空气吸收衰减值等，一般为8～25dB(A)，在可行性研究阶段考虑噪声对环境噪声影响最不利情况，暂定△L=8dB(A)。 由上述公式可计算出周围环境所产生的新增加声级值，综合该区域内的声环境本底噪声值，按声能量叠加公式可预测出某点的总声压级，预测公式如下： 式中：L eq ——某预测点的总声级 dB(A)； LAini ——第 i个室内声源在预测点的声级值 dB(A)；TiT； tini ——在T时间内该声源工作时间（s）； LAout ——第i个等效室外声源在预测点的声级值 dB(A)； tout ——在厂时间该声源工作时间（s）； T——为计算等效声级的时间。 （2）环境噪声预测结果 根据项目厂址周围环境状况，对厂界监测点进行预测计算，结果见表7-7。 表7-7 项目环境噪声预测结果 预测点; 时段; 噪声级 Leq dB(A). 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值; 超标情况. 厂界东外 1米处; 昼间; 53.9; 48.05; 54.90; 60; 否. 夜间; 42.9; 48.05; 49.21; 50; 否. 厂界南外 1米处; 昼间; 53.1; 48.28; 54.34; 60; 否. 夜间; 42.4; 48.28; 49.28; 50; 否. 厂界西外 1米处; 昼间; 54.85; 42.15; 55.08; 60; 否. 夜间; 43.8; 42.15; 46.06; 50; 否. 厂界北外 1米处; 昼间; 53.4; 40.62; 53.62; 60; 否. 夜间; 42.9; 40.62; 44.92; 50; 否. 根据上表数据可知，项目建成运营后昼间、夜间厂界四周的贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值；项目选址距离周围环境保护目标较远，因此对周围声环境影响较小。 为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： ①选用性能良好的低噪声设备。 ②合理布置设备安装位置，将噪声较大的设备置于车间中间位置，延长噪声衰减距离，以降低设备噪声对厂界的影响。 ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片。 ④生产车间配备完好的门窗。 ⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声产生。 综上，落实上述噪声防治措施后，本项目各厂界噪声预测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，能够维持现有声环境质量现状，对周围声环境质量影响较小。 ### 固体废弃物环境影响分析 由前述工序分析可知，本项目固废主要有生活垃圾及污水处理固废。 （1）生活垃圾：产生量约为0.365t/a，经收集后由镇区环卫部门收集后进行统一处置。 （2）污水处理固废：栅渣沉砂产生量为37.96t/a，污泥产生量58.4t/a，经收集后由镇区环卫部门收集后进行统一处置。 （3）剩余污泥 根据工程分析，项目污泥经脱水后含水率低于50%，污泥产生量58.4t/a。 根据环境保护部办公厅文件《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》环办[2010]157号，建立污泥管理台账和转移联单制度，参照危险废物管理。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号），a.单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理。b.以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂，若接收、处理工业废水，且该工业废水在排入公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的，公共污水处理厂的污泥参照一般固废管理。 大村甸镇污水处理厂是以收集处理镇区生活污水为目的，纳污范围内无工业废水排放，其污泥可作为一般固废管理。经脱水后，运往祁阳县垃圾填埋场进行处理。 综上所述，项目各固废去向合理明确，对外环境影响较小。 ### 环境风险分析 1、污水管网环境风险分析 根据管道输送项目的运行特点，本项目污水管网事故风险主要为管道断裂造成污水泄漏。根据对有关污水收集管网事故的调查分析，引起输送管线断裂、穿孔的主要因素是基建和道路施工不当，例如道路施工开挖引起的管道架空长度过长造成管道折裂，打桩挤压造成管道移位过大开裂，施工机械（重型车）压断管道，打桩或地质钻探钻破管道等，上述原因造成的事故占事故总发生量的90%以上。事故后造成的后果主要是污水泄漏，容易使人发现，因此一般都能在半小时左右处理好事故。 若由于发生管道破裂等风险排污事故，废水最终去向为周边河道，对周边河道水质必然造成一定的影响。因此，要求建设单位在管材选择上尽量采用柔性材料管道，以减少管道破裂事故发生的几率；另外，要求管道维护工人定期检查管道运行情况，以便在最短时间内发现风险事故的发生。 为减少风险事故的发生，要求建设单位制定事故处理应急方案，落实各工作人员的责任，同时要定期进行演练，以及时处理事故；在事故发生时，应根据事故应急计划，及时通知有关部门，减少事故废水排放量；建立可靠的运行监控系统，避免事故发生；在管网铺设的路线上，应间隔一定距离架设警示标志，河道穿越处也要设置禁止抛锚的标志，尽量减少野蛮施工和人为破坏对管网正常运行的影响，从而减少管网破裂的事故风险。 采取上述防范措施后，可以大大减轻本项目污水管网风险事故发生几率，减少对周边环境的影响。 2、污水处理厂环境风险分析 导致污水未经处理直接外排的主要原因有：①设备故障；②停电；③突发性自然灾害。 针对污水处理厂可能发生风险事故，建设单位应采取以下风险防范措施： ①设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。 ②防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。 ③电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。 ④电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。建构筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。 ⑤为监控本项目尾水达标排放，建议在项目总排管处设置污染因子在线监测系统。监测因子为：pH、COD、NH3-N。 ⑥项目采用双电源供电，防止意外停电时污水处理区停止运行而运行出水水质。 ⑦机械设备均一用一备、两用一备或三用一备，设备故障时立即起用备用设备，防止设备故障影响污水处理厂运行。故障设备应及时修理。 ⑧建议建设单位编制突发环境事件应急预案。 ⑨本项目设置事故池，容积为250m3，可满足事故时6小时废水暂存容量，由此可见，污水处理厂有6小时机动时间处理事故，基本满足一般污水处理厂事故应急时间要求。 当发生污水处理厂事故排放后，本项目应采取如下措施： ①立即报告有关部门，组成城建、环保、工业等部门的事故应急小组，查明事故原因，分工负责，协调处理事故； ②组织抢修，迅速排除故障，恢复污水处理系统正常运行； ③建立可靠的污水处理厂运行监控系统，设立标准排污口并安装在线监测系统，以时刻监控和预防发生事故性排放； ④加强设备的维护与管理，提高设施的完好率，关键设备应留足备件，电源应采取双回路供电； ⑤加强职工操作技能培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患； ⑥要建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。 3、风险事故应急处理措施 （1）事故应急指挥机构的组成、职责和分工 ①指挥机构的组成 运营单位成立事故应急指挥领导小组，发生污染事故时，指挥小组组长任总指挥，副组长任副总指挥，负责应急处理污染事故的组织和指挥，指挥小组成员都是现场临时指挥部成员，组长和副组长不在时，由值班人员或组员担任临时总指挥，全权负责污染处理事故。 ②职责和分工 总指挥：组织指挥全公司的应急处理；发布和解除应急处理命令；向上级汇报事故情况。 副总指挥：协助总指挥负责应急处理的具体工作。 指挥部成员：负责技术分析及指导、数据分析与现场污水收集后的储存处理工作，由环保管理人员、仓库人员协助对现场污水堵截、收集工作，由辅助车间人员、行政人员协助提供现场物资和电力的供应工作。 环境应急指挥部根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和市、镇两级人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和 紧急处置行动，迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。 应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。 发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料。 （2）应急救援 企业应依据自身条件和可能发生的突发环境污染事故的类型建立应急救援专业队伍，包括通讯联络队、抢险抢修队、侦检抢救队、医疗救护队、应急消防队、治安队、物资供应队和应急环境监测组等专业救援队伍，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。 （3）应急设施与物资 突发环境污染事故应急救援设施（备）包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材、废水收集池、应急监测仪器设备和应急交通工具等。 用于应急救援的物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资，如活性炭、木屑和石灰等，生产经营单位要采用就近原则，备足、备齐，定置明确，能保证现场应急处理（置）的人员在第一时间内启用。用于应急救援的物资，尤其是活性炭、木屑和石灰要明确调用单位的联系方式，且调用方便、迅速。 应急预案基本内容见表7-8。 表7-8 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信. 4、应急救援程序 （1）当事故或紧急情况发生时，事故当事人或发现人立即向值班班长和应急事故处理小组报告，并采取应急措施，防止事故扩大。 （2）值班长接到报告后，应立即通知环保部门，协助环保部门赶赴事故现场处理环境事故或紧急情况。 （3）污水事故排放处置。 1）应立即启动应急预案，启用事故应急池。 2）通知相关企业停产或减产，减少或停止企业排水。 3）对污染河段进行监测和污染处置，并通知污染河段用水企业。 4）分析事故原因，及时向上级有关部门汇报。 5、风险评价小结 一般污水处理厂都有备用设备，发生事故排放废水的几率较小。要求采取正确的预防措施和应急措施，将事故发生几率和事故发生后的损失减少到最低限度。 建设单位须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。建设单位营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求、本报告中提出的各项环保措施和对策建议，本项目则可最大限度地降低环境风险。 鉴于项目生产过程存在一定的环境风险，建设单位须委托专业的、有安全评价资质的单位对本项目进行安全评价。 建设单位应根据《突发环境事件应急管理办法》对项目编制突发环境事件应急预案。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 类容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 污水处理单元 | NH3、H2S | 加强厂区绿化，设置100m的卫生防护距离 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表4中二级标准要求 |
| 水污 染物 | 镇区污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 | 污水处理规模3000m3/d，采用VFL污水处理工艺 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） 一级A标准要求 |
| 固 体 废 物 | 管理人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集统一交环卫部门清运 | 无害化处置 |
|  | 格栅、沉砂池 | 栅渣、沉砂 | 与生活垃圾一起交环卫部门清运 | 无害化处置 |
|  | 二沉池 | 污泥 | 高压脱水，含水率低于50%后运至垃圾填埋场 | 无害化处置 |
| 噪声 | 水泵、风机 | 噪声 | 隔声减振、建筑隔声、距离衰减等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工过程中可能造成局部水土流失，通过合理安排施工时间，合理布置临时堆方堆置地点，做好弃土暂存场围拦、遮盖，及时恢复施工迹地、绿化等措施进行控制，在施工结束后可得到恢复。对评价区域生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 工程可行性分析

## 产业政策符合性 本项目属于污水处理工程及污水管网建设项目，经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类中的第三十八项第15条：“三废”综合利用及治理工程。因此项目建设符合国家产业政策规定。 项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型。 因此，项目建设符合国家产业政策。 ## 选址合理性分析 本项目为新建污水处理厂，址选取原则符合性分析见表9-1。 表9-1 污水处理厂场址与选取原则符合性分析一览表 序号; 选址原则要求; 项目选址基本情况; 是否符合要求. 1; 厂址选择应符合城镇总体规划和排水工程专项规划的要求；; 项目位于大村甸镇，选址地为规划的污水处理厂建设用地; 是. 2; 位于城镇水体的下游，污水尽可能自流进入污水处理厂；; 项目尾水排入西北侧农排渠，约1km后汇入侯水坪水库，纳污段无饮用水源，区域地势平坦，污水可自流进入污水处理厂; 是. 3; 位于城镇夏季最小风向频率的上风侧；; 祁阳夏季主导风向为SSW风，项目位于镇区北侧，为夏季主导风向下风向; 是. 4; 有良好的工程地质条件；; 拟建地地势平坦，地质条件良好，未见断层、滑坡等不良地质情况; 是. 5; 与城市规划居住、公共设施保持一定的卫生防护距离；; 设置50m卫生防护距离，该范围内无民房; 是. 6; 考虑远期发展的可能性，有扩建的可能；; 项目预留了远期发展用地; 是. 7; 便于污水、污泥的排放和利用；; 项目地西北面有农排渠，便于污水排放; 是. 8; 厂区地形不受水淹，符合防洪标准的有关规定；; 是. 9; 有方便的交通、运输和水电条件；; 位于镇区边缘，水电、交通便捷; 是. 10; 污水干管输送距离适宜；; 是. 11; 充分利用地形，选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少土石方工程量。; 是. 综上所述，本项目选址可行。 ## 平面布置的合理性分析 根据地形、地势及周边的道路，确定厂区南面的规划道路为污水处理厂主要出入口，同时考虑到污水处理厂的具体要求及地形的特点，厂区入口连着由厂前广场和综合用房，既创造了污水处理厂高效的生产能力，又使厂区环境安静，舒适。 ## 制约因素 项目建设无明显的环境制约因素。 ## 小结 项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），选址符合规划，平面布局合理，无明显的环境制约因素，项目建设可行。

# 环境管理、监测和三同时验收

## 环境管理 ### 环境管理目的 通过环境管理计划的实施，达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目的。在工程营运期间，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，消减大气污染物、水污染物和固体废物对环境的不利影响，充分发挥工程建设的社会效益和生态环境效益；明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作：落实各项目的生态保护和污染防治设施，使其达到相应的环保要求。 ### 环境管理原则 项目运行过程中，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则： ①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。 ②正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。 ③环境管理应贯穿于污水处理厂运营全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核。 ④加强居民环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。 ### 环境管理内容 ①建立建全污水处理厂环境管理规章制度，强化管理手段来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。 ②加强运行期生产管理，严格实行污水处理岗位责任制，根据进厂水质、水量变化，及时调整运行条件，出现问题立即解决。加强污水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。 ③建设规范化排污口，废水排污口原则上只设一个，加强排污口、排污管网和泵站的管理。根据国家环境保护总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号），污水处理厂尾水排放口设置标志牌，总排口留观察井和取样口，在总排污口安装污水流量计量装置和COD、氨氮、总磷在线监测仪，并与环保部门联网进行监控；污水排放应保持一定的流速。尾水排污口、排污管网，泵站应设立专职工作岗位、独立管理，制订完善的岗位制度和规范的操作规程。对从污水管网进入处理厂的污水，严格控制入网污水的标准。 ④加强绿化景观管理。对污水处理厂从总体要求上来说，花园式的绿化建设十分重要，除在污水处理工程的设计建设阶段应予足够重视外，建成运行后，更应有持续发展的行为，应不断地种植、养护、更新、发展，使污水处理厂绿化、美化措施落到实处。 ⑤加强污泥排放的环境管理。项目处理的污水为生活污水，不含工业废水，污泥中所含重金属和其他有害物质相对较少，污泥性质较稳定，不属于危险废物。 ### 环境管理机构 本项目环境管理应由祁阳县住房和城乡规划建设局负责，由专职环保人员具体实施环境管理工作。 ## 环境监测计划 1、废水监测 ①先按照国家和地方相关环境保护主管部门对监测指标、监测频次的要求进行监测，并提供监测数据。 ②建设单位应至少每季度开展一次自行监测，监测指标为：化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、动植物油、阴离子表面活性剂、总氮(以N计)、氨氮(以N计)、总磷(以P计)、色度（稀释倍数）、pH、粪大肠菌群。至少连续监测2天，每天采样1次。 ③安装在线监测设备，监测指标为：流量、化学需氧量(COD)、氨氮(以N计)、总磷(以P计)；配套视频监控系统和数据自动上传县市环保局监测管理系统。 2、废气监测 监测点位：上风向1个点，下风向3个点位。 监测项目：H2S、NH3。 监测频率：每年监测1次，至少连续监测2天，每天至少3次。 3、噪声监测 监测点位：东、南、西、北厂界及厂界周围敏感点。 监测因子：昼、夜等效A声级。 监测频率：每年1次，每次连续2天（昼、夜各测1次）。 4、地下水监测 监测点位：污水处理厂下游侧厂界（西北侧厂界）外设监控井； 监测因子：pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐（以N计）、氨氮、总大肠菌群。 监测频率：每半年监测1次，连续监测2天，每天采样至少2次。 ## 环保投资 项目作污水处理工程，本身是一项环保工程，项目总投资即环保投资。 ## “三同时”验收 根据建设项目竣工环境保护验收的相关规定，本项目竣工三同时验收一览表见表10-41。 表10-1 项目环境保护“三同时”验收表 项目; 污染源; 验收因子; 验收内容及规模; 验收标准. 废水; 镇区综合废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂; 进水井、VFL组合池、出水计量渠等污水处理主体工程，1000m3/d，排污口设在线监测装置; 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） 一级A标准. 废气; 污水处理单元; NH3、H2S; 加强管理，加强绿化，设置50m卫生防护距离; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表4中二级标准. 噪声; 水泵、风机等噪声; dB(A); 噪声设备减震、隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 管理人员; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 统一交由环卫部门处理. 格栅、沉砂池; 栅渣、沉砂. 剩余污泥; 污泥; 污泥高压脱水机，含水率低于50%; 运至祁阳县垃圾填埋场.

# 结论与建议

## 结论 ### 项目概况 祁阳县大村甸镇污水处理厂近期（2020年）处理规模为800m3/d，并预留远期发展的需要，采用垂直迷宫流（VFL）工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排放至西北侧农排渠；敷设配套污水管网总长度6203m。 项目主要建设内容包括：进水井（格栅井、提升泵井）、沉砂池、VFL组合池（包括配水池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、转鼓过滤间及清水池）、出水计量渠（包括计量、紫外线消毒装置）及配套设备、管道。 ### 环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况：监测数据结果表明项目区域大气环境质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量状况：监测数据表明，纳污河断的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求，表明项目地水环境质量现状较好。 （3）地下水环境质量现状：监测结果表明，项目区水井地下水监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 （4）声环境质量状况：项目厂界声环境质量较好，声环境质量现状满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求。 ### 运营期环境影响评价分析结论 （1）水环境影响分析结论： 项目收集镇区生活污水集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1中一级标准A标准，尾水排放对区域地表水环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 项目工艺中主要大气污染物是污水处理单元的臭气，经分析，废气经扩散后对区域大气环境质量影响较小。 （3）地下水环境影响分析结论 本项目属于环境治理工程，镇区内污水经收集后进入污水处理厂集中处理达标后经附近沟渠排入西北侧农排渠，正常情况下不会对地下水产生影响。可能造成对地下水污染的途径主要有：废水处理设施污水下渗对地下水造成的污染。在采取防治措施的前提下，本项目废水排放对周边地下水环境基本无影响。 （4）声环境影响分析结论 项目运营过程加强对噪声设备的维护管理，对周围声环境影响较小。 （5）固废环境影响分析结论 管理人员生活垃圾按指定地点堆放，收集后的生活垃圾交由环卫部门清理运走；栅渣、沉砂、脱水后的污泥运至祁阳县垃圾填埋场处理。因此，本项目产生的固体废物经处理后不会对周围环境造成明显影响。 ### 国家产业政策 项目城镇污水处理厂建设属于国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年修正本，2013修正）》中的鼓励类；因此，项目符合国家产业政策。 ### 选址合理性 本项目位于祁阳县大村甸镇，位于大村甸镇区下游；项目附近有农排渠与侯水坪水库相连，便于尾水排放；现有乡镇公路从厂区经过，有方便的交通、运输和水电条件，污泥、栅渣等外运方便，选址可行。 ### 综合结论 综上，祁阳县大村甸镇污水处理厂建设项目的建设符合国家产业政策，选址符合规划要求。项目营运过程将产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，在严格执行拟建及环评要求的各项环境保护措施，实施环境管理后，本建设项目各项污染物均能稳定达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境角度而言，项目在拟建地按拟定方案规模进行建设是可行的。 ## 建议： （1）施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、注意防尘。同时避免雨季施工。 （2）加强对环保治理设施的维护和管理，确保污染治理设施正常运行和污染物达标排放。 （3）加强厂区绿化，种植高大、除臭树木，减轻恶臭对周边环境的影响。 （4）建议尽快落实选址场地的征地工作。 （5）本污水处理厂远期扩大处理规模需另行评价。